* + 1. **ПРОРАЧУНИ И ПРОВЕРЕ**

**2.6.1.1 Статичка провера стубног места 69-н**

Taбела 2.1 – *Преглед дејства сила при карактеристичним случајевима оптерећења на стубно место 69-н*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптерећење | | Vx | Vy | Vz | Zx | Zy | Zz | Sx | Sy |
| A | Случај 1a | 0,00 | 0,00 | 852,09 | 0,00 | 0,00 | 378,61 |  |  |
| B | Случај 1b | 465,24 | 0,00 | 436,68 | 213,41 | 0,00 | 118,79 | 75 |  |
| C | Случај 1c | 0,00 | 116,31 | 436,68 | 0,00 | 53,35 | 118,79 |  | 75 |
| D | Случај 2 – сила ка 68 | 0,00 | 1477,48 | 436,68 | 0,00 | 792,00 | 118,79 |  |  |
| Случај 2 – сила ка 70 | 0,00 | 1477,48 | 436,68 | 0,00 | 792,00 | 118,79 |  |  |
| F | Прекинут пров. кa 68 | 0,00 | 2216,21 | 852,09 |  |  |  |  |  |
| Прекинут пров. кa 70 | 0,00 | 2216,21 | 852,09 |  |  |  |  |  |
| Прекинуто ЗУ кa 68 |  |  |  | 0,00 | 1188,00 | 378,61 |  |  |
| Прекинуто ЗУ кa 70 |  |  |  | 0,00 | 1188,00 | 378,61 |  |  |
| Непрекинут пров. и зашт. уже | 0,00 | 0,00 | 852,09 | 560,77 | 0,00 | 378,61 |  |  |

Taбела 2.2– *Tабеле дозвољених сила за стуб типа* 1-0.DV.G.1056

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптерећење | | Vx | Vy | Vz | Zx | Zy | Zz | Sx | Sy |
| A | Случај 1a (0°) | 0 |  | 2132 |  |  | 1775 |  |  |
|  | Случај 1a (15°) | 664 |  | 2132 | 677 |  | 1775 |  |  |
| B | Случај 1b(0°) | 605 |  | 754 | 465 |  | 428 | 75 |  |
|  | Случај 1b (15°) | 1078 |  | 754 | 916 |  | 428 | 75 |  |
| C | Случај 1c (0°) | 0 | 204 | 754 | 0 | 116 | 428 |  | 75 |
|  | Случај 1c (15°) | 433 | 204 | 754 | 451 | 116 | 428 |  | 75 |
| D | Случај 2 (0°) | 0 | 1695 | 754 | 0 | 1729 | 428 |  |  |
|  | Случај 2 (15°) | 221 | 1680 | 754 | 226 | 1715 | 428 |  |  |
| F | Прекинут проводник (0°) | 0 | 2543 | 2132 |  |  |  |  |  |
| Прекинут проводник (15°) | 332 | 2521 | 2132 |  |  |  |  |  |
| Прекинуто заштитно уже (0°) |  |  |  | 0 | 2594 | 1775 |  |  |
| Прекинуто заштитно уже (15°) |  |  |  | 339 | 2572 | 1775 |  |  |
| Непрекинут пров. и ЗУ (0°) | 0 |  | 2132 | 0 |  | 1775 |  |  |
| Непрекинут пров. и ЗУ (15°) | 664 |  | 2132 | 677 |  | 1775 |  |  |