1.6.1. СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН – АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА

| Основни подаци за објекат: |  | Котларница |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локација: |  |  | Крушик, Ваљево |  |  |  |  |  |  |
| Надморска висина објекта: |  | 180 |  | mnv |  |  |  |  |  |
| Категорија објекта: |  | В |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип објекта: |  |  | Индустријски надземни самостојећи објекат |  |  |  |  |  |  |
| Спратност: |  |  | Пр |  |  |  |  |  |  |
| Растери: |  |  | 11.90m x 9.50m |  |  |  |  |  |  |
| Конструкција: |  |  | Монолитна АБ конструкција |  |  |  |  |  |  |
| Начин фундирања: |  | Темељи самци и темељне греде |  |  |  |  |  |  |  |
| Конструкција крова: |  | Метална кровна конструкција |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровни покривач: |  |  | Сендвич панел 8цм |  |  |  |  |  |  |
| Фасaда: |  |  | Контактна фасада |  |  |  |  |  |  |
| Дужина употребног века према ISO 2394 и SRPS EN 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категорија објекта: |  | 4 |  | зграде и сличне конструкције |  |  |  |  |  |
| Прорачунски употребни век |  | 50 |  | година |  |  |  |  |  |
| Сеизмика: |  |  | SRPS EN 1998 |  |  |  |  |  |  |
| повратни период |  |  | 475 | година |  |  |  |  |  |
| тип пројектног спектра |  | Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| класа значаја објекта |  | II |  | обичне зграде, које не спадају у друге категорије |  |  |  |  |  |
| фактор важности објекта |  | ϒI = |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| сеизмичка зона |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |
| прорачунско убрзање |  | ag = γI * a gR = |  |  | 0.15 | *g |  |  |  |
| категорија тла: |  |  | C |  |  |  |  |  |  |

| АНАЛИЗА ОПТЕРЕЋЕЊА а) Параметри тла. Приликом израде статичког прорачуна није било расположивих геомеханичких. података, па су прорачуни урађени на основу следећих претпостављених. карактеристика тла:. Ниво подземне воде - НПВ je минимум 2.0 m испод темеља потпорног зида.. Засип -крупнозрно тло ( шљунак, песак ). кохезија; c1 =; 0.00; kN/m2. тежина; γ1 =; 21.00; kN/m3. угао унутрашњег трења; φ1 =; 30.00; °. угао трења између АБ зида и засипа усваја се; δ1 =; 0.00; °. Темељно тло. кохезија; c2 =; 20.00; kN/m2. тежина; γ2 =; 20.00; kN/m3. угао унутрашњег трења; φ2 =; 20.00; °. угао трења тло-бетон, усваја се; δ2 =; 0.00; °. Уколико се приликом извођења радова, од стране извођача или надзорног инжењера,. утврди да је тло другачијих карактеристика потребно је обавестити пројектанта. како би се извршио статички прорачун према стварном стању на терену.. Динамички параметри тла. засип; tgφ1d,d = tg(φ1 / ϒtgφ,d) → φ1d,d =; 30. c1d,d = c1/γc,d =; 0.00; °. γ1d,d = γ1 / γγ,d =; 21.00. темељно тло; tgφ2d,d = tg(φ2 / ϒtgφ,d) → φ2d,d =; 20. c2d,d = c2/γc,d =; 20.00; °. γ2d,d = γ2 / γγ,d =; 20.00. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бочни притисак земље. стање мировања; ph=К0*Ƴz*z. активни притисак тла; ph,а=Ка*Ƴz*z. засип; ϒ; ϕ; c; Ko; Kа. шљунак; 20; 35; 0; 0.426; 0.271. Усвојена прорачунску вредност допуштеног напона у тлу qdoz = 170.00 kN/m2 Прорачунска крутост постељице је усвојена к = 6000 kN/m3. б) Стално оптерећење |  |  |  |  |
| * Сопствену тежину носећих елемената програм Tower 7 аутоматски рачуна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализа оптерећења димњака Материјал челик S235JR По висини димњака су постављене пењалице са леђобраном и ревизионa платформa на +21.00 m. за котао Q = 12 t / h. висина димњака; 22; m. пречник спољашњег плашта до коте +9.15; 1200; mm. пречник спољашњег плашта од коте +9.15 до врха +22.15; 950; mm. дебљина лима спољашњег плашта, te1; 8; mm. за котао Q = 6 t / h. висина димњака; 22; m. пречник спољашњег плашта до коте +9.15; 1000; mm. пречник спољашњег плашта од коте +9.15 до врха +22.15; 750; mm. дебљина лима спољашњег плашта, te2; 8; mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тежина пењалица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сопствена тежина пењалица, gp |  |  |  | 0.35 kN/m' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тежина платформи да димњаку на коти +21.00m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сопствена тежина, gpl |  | 0.50 kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| површина платформе, P |  |  |  | 3.90 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) корисно оптерећење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| корисно површинско оптерећење пода,p 5.0 kN/m2 корисно оптерећење платформе димњака, ppl |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Оптерећење од снега SRPS EN 1991-1-3+NA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| карактеристична вредност оптерећења од снега на тло |  |  |  |  |  | Sk= |  | 1.00 |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| топографија |  |  |  |  |  |  |  | уобичајена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент изложености |  |  |  |  |  |  | Ce= | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| термички коефицијент |  |  |  |  |  |  | Ct= | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптерећење снегом на димњак може се занемарити. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип крова |  |  |  |  |  |  |  | раван |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угао нагиба крова |  |  |  |  |  |  | α1 = | 2.40 |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефицијенти облика оптерећења од снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угао нагиба крова α |  |  | 0° ≤ α ≤ 30° |  | 30° ≤ α ≤ 60° |  |  | α ≥ 60° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| μ1 |  |  | 0.8 |  | 0.80*(60-α)/30 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вредности дате у табели важе када није спречено клизање снега са крова. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Када постоје снегобрани |  |  |  |  |  |  | min μ = | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент облика крова : |  |  |  |  |  | µ1(α1)= |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптерећење од снега по хоризонталној пројекцији крова: |  |  |  |  |  |  |  | S=µ*Ct*Ce*Sk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S(α1)= | 0.80 |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |  |  |

д) Оптерећење од дејства ветра				SRPS EN 1991-1-4+NA 2017

Комплек ХК „КРУШИК”  је раван, без већих удубљења и узвишења.

Доминантан ветар из правца запада и југозапада.

Kров

Основни подаци о објекту:

висина				         		 		 max h=	11.76	m

ширина							max b=	17.50	m

дужина							max d=	24.50	m

фундаментална основна брзина ветра				vb,o =	19.00	m/s

коефицијент правца деловања				Cdir =		1.00

коефицијент сезонског деловања				Cseason =	1.00

основна брзина ветра 			vb = Cdir * Cseason * vb,o =	19.00	m/s

категорија терена				                                                III

параметри категорије терена				z0 =		0.3	m

z min =		5	m

z0,II =		0.05	m

z max =	200	m

референтна висина изнад терена				z = h =		11.76	m

коефицијент топографије терена				c0 =		1.00

коефицијент турбуленције					k I =		1.00

густина ваздуха						ρ =		1.25	kg/m3

коефицијент терена				kr = 0.19*(z0 / z0,II)0.07 =	0.215

коеф. храпавости терена за zmin< z ≤ zmax = 200mcr = kr * ln(z / z0) =	0.790

средња брзина ветра				vm = cr*c0*vb =	15.01	m/s

интензитет турбуленције за zmin< z ≤ zmax = 200m

Iv = kI / [c0*ln(z/z0)] =								0.273

основни притисак ветра				qb = 0.5*ρ*vb2 =	0.23	kN/m2

ударни притисак ветра			qp = (1+7Iv)*0.5*ρ*vm2 =	0.41	kN/m2

Коефицијенти унутрашњег притиска ветра Cpi

отвори

правац ветра  θ = 0°				              0.00	m2

правац ветра  θ = 90°				96.53	m2

правац ветра  θ = 180°				0.00	m2

правац ветра  θ = 270°				84.15	m2

Σ=	180.68	m2

површина отвора на свакој од две стране зграде износи више од 30% њихове површине примењују се правила за надстрешнице и самосталне зидове

коефицијент попуњености, φ =1

угао нагиба крова 	 коефицијент глобалне силе           коефицијент нето притиска, Cp,net	             α                                                  Cf                                                           за φ = 1

зона А	    зона B	  зона C

1°		max		   0.24				0.56	    1.86	             1.14

min		   -1.32				-1.54	    -1.88         	-2.26

PA,max =	0.229	kN/m2		PA,min =	-0.631	kN/m2

PB, max =	0.762	kN/m2		PB,min =	-0.770	kN/m2

PC,max =	0.467	kN/m2		PC,min =	-0.926	kN/m2

b/10 =	1.75	m

d/10 =	2.45	m

Димњаци

Димњак кружног пресек чија је висина мања од 60 m.

| висина димњака од коте пода ±0.00 |  |  |  | L = max h = |  |  | 22.150 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| висина димњака |  |  |  |  |  | L = h | 22.000 | m |
| висина променљивог пречника |  |  |  |  | h2 = |  | 0.000 | m |
| пречник димњака на дну |  |  |  |  | D1 = |  | 1.200 | m |
| пречник димњака на врху = ширина констр. |  |  |  | D2 = b = |  |  | 0.950 | m |
| дебљина зида спољашње цеви на дну |  |  |  | te1 = |  |  | 0.008 | m |
| дебљина зида спољашње цеви на врху |  |  |  | te2 = |  |  | 0.008 | m |
| Површина попречног пресека спољашње цеви на дну, Ае1 |  |  |  |  |  |  | 0.030 | m2 |
| Површина попречног пресека спољашње цеви на врху, Ае2 |  |  |  |  |  |  | 0.024 | m2 |
| маса спољашње цеви по јединици дужине, mec |  |  |  |  |  |  | 189.400 | kg/m' |
| маса спољашње цеви по јединици површине, μs |  |  |  |  |  |  | 63.461 | kg/m2 |
| тежина делова конструкције који доприносе крутости димњака |  |  |  | Ws = |  |  | 26.847 | kN |
| тежина пењалица, g = 0.35 kN/m' |  |  |  | Wp = |  |  | 7.000 | kN |
| површина платформе, Аp |  |  |  | Ap = |  |  | 3.914 | m2 |
| тежина платформе, g = 0.5 kN/m2 |  |  |  | Wp = |  |  | 1.957 | kN |
| корисно оптерећење платформе, p = 2.0 kN/m' |  |  |  | P = |  |  | 7.828 | kN |
| укупна тежина димњака |  |  |  |  | Wt = |  | 36.879 | kN |
| маса по јединици дужине, mpr |  |  |  |  |  |  | 167.630 | kg/m' |

Kонстанте материјала стуба димњака

спољашња цев									S235

густина, γ = 										8000	kg/m3

γč = 	80.00	kN/m3

граница течења, R0,2 					                                            235.00	MPa

граница течења, R0,2 на температури Т					          175.00	MPa

затезна чврстоћа, Rm					                                 360.00	MPa

модул еластичности, E					                          210000000	kN/m2

модул еластичности на тепператури Т, E					  205000000	kN/m2

модул смицања, G = E/[2(1+ν)] 					                81000000	kN/m2

Poissonov koeficijent, ν 					                                    0.30

коефицијент термичког ширења (20-200oC), α = 				  1.20 * 10-5 	1/oC

Дејство ветра

фундаментална основна брзина ветра				           vb,o =	 19.00	m/s

период осредњавања средње брзине ветра Т=				600	секунди

надморска висина 				                                               200	mnv

густина ваздуха				                                                  ρ =	1.25	 kg/m3

кинематичка вискозност ваздуха 				                           ϑ = 15 * 10-6 m/s

категорија терена				                                                                II

параметри категорије терена

дужина храпавости				                                                    z0 =   0.05 m

минимална висина				                                                z min  =   2.00	m

z0,II  =   0.05	m

z max   =   200	m

коефицијент терена				                  kr = 0.19*(z0 / z0,II)0.07 =  0.215

коефицијент топографије терена				                             c0  = 1.00

коефицијент турбуленције				                                         k I =  1.00

коефицијент правца деловања				                          Cdir   =  1.00

коефицијент сезонског деловања				                       Cseason = 1.00

основна брзина ветра 				           vb = Cdir * Cseason * vb,o = 19.00	m/s

коеф. храпавости терена за zmin< z ≤ zmax = 200m		    Cr = kr * ln (z / z0)

средња брзина ветра на висини z изнад терена			vm(z) =  Cr(z) * C0(z) * vb

интензитет турбуленције за zmin < z ≤ zmax = 200m		Iv(z) = kI / [C0(z) * ln(z/z0)]

ударни притисак ветра				qp(z) = (1+7Iv(z)) * 0.5 * ρ * vm(z)2 * 10-3

| висина изнад терена, z (m) |  | коефицијент храпавости терена, Cr |  | средња брзина ветра, vm(z) [m/s] |  | интензитет турбуленције Iv(z) |  |  | ударни притисак ветра, ,qp(z) [kN/m2] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.650 |  | 1.036 |  | 19.678 |  | 0.183 |  |  | 0.55 |  |  |
| 15.000 |  | 1.084 |  | 20.591 |  | 0.175 |  |  | 0.59 |  |  |
| 17.500 |  | 1.113 |  | 21.147 |  | 0.171 |  |  | 0.61 |  |  |
| 21.000 |  | 1.148 |  | 21.805 |  | 0.166 |  |  | 0.64 |  |  |
| 22.150 |  | 1.158 |  | 21.998 |  | 0.164 |  |  | 0.65 |  |  |
| Kоефицијент конструкције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| референтна висина изнад терена, h1 = |  |  |  |  |  |  |  | 11.65 |  | m |  |
| h3 = 10.50 m zs = h1+h3 /2 = 16.90 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iv(zs) = kI / [c0*ln(zs/z0)] = |  |  |  |  |  |  |  | 0.172 |  |  |  |
| Tурбуленција ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| референтна висина zt = |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  | m |  |
| референтна дужина Lt = |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  | m |  |
| коефицијент α =0.67+0.05 * ln(z0) = |  |  |  |  |  |  |  | 0.520 |  |  |  |
| мера турбулентне дужине L(zs) = Lt * (zs/zt)α = |  |  |  |  |  |  |  | 82.96 |  | m |  |
| брзина ветра на висини zs изнад терена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr(zs) = kr * ln(zs / z0) = |  |  |  |  |  |  |  | 1.11 |  |  |  |
| vm(zs) = Cr(zs) * C0(z) * vb = |  |  |  |  |  |  |  | 21.02 |  | m/s |  |
| Коефицијент конструкције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент изворног дејства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 = 1/[1+0.9*(b+h/L(zs))0.63] = |  |  |  |  |  |  |  | 0.719 |  |  |  |
| усвојено, на страни сигурности B2 = |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Динамичке карактеристике констукције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| необложни заварени челични димњаци без спољашње термичке изолације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вертикални цилиндри у линијској диспозицији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h / b |  |  |  |  |  |  |  | 23.16 |  |  |  |
| референтна висина ze = |  |  |  |  |  |  |  | 22.150 |  | m |  |
| референтна површина, Аref = h * b |  |  |  |  |  |  |  | 21.043 |  | m2 |  |
| ударна брзина ветра на висини ze, v(ze) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v(ze) = (2 * qp(ze) / ρ )0.5 = |  |  |  |  |  |  |  | 32.246 |  | m/s |  |
| Рејнолдсов број, Re(vz,i) = b * v(ze) / ϑ = |  |  |  |  |  |  |  | 2.04E+06 |  |  |  |
| еквивалентна површинска храпавост k = |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |
| коефицијент за цилиндар k / b = 5.26316E-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент силе за цилиндар без струјања ветра на слободном крају, Cf,0 = 1.2+[0.18log(10k/b)]/[1+0.4log(Re/106)] = |  |  |  |  |  |  |  | 0.675 |  |  |  |
| Kоефицијент спољашњег притиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективна виткост λ = |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| коефицијент испуњености, φ = A / Ac |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| коефицијент утицаја краја за φ = 1 и λ = 70, ψλ = |  |  |  |  |  |  |  | 0.913 |  |  |  |
| коефицијент спољашњег притиска Cpe = Cp,0 * ψλα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за α = 0 |  |  | Cp,0 = |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cpe |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
| положај минималног притиска, αmin |  |  |  |  |  |  |  | 79.86 |  | ° |  |
| 0° ≤ α ≤ αmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cp,0,min = | -1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ψλα |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Cpe |  |  |  |  |  |  |  | -1.892 |  |  |  |
| положај одвајања струјања, αA |  |  |  |  |  |  |  | 119.58 |  | ° |  |
| основни коефицијент притиска, Cp,0,h |  |  |  |  |  |  |  | -0.71 |  |  |  |
| за αmin ≤ α ≤ αA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ψλα = ψλ +( 1 - ψλ ) * cos [ π/2 * ( α - αmin ) /( αA - αmin )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за αA ≤ α ≤ 180° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ψλα = ψλ |  |  |  |  |  |  |  | 0.913 |  |  |  |
| Cpe |  |  |  |  |  |  |  | -0.646 |  |  |  |
| Коефицијенти силе за вертикалне цилиндре у линијској диспозицији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осни размак цилиндара, аmin = |  |  |  |  |  |  |  | 6.100 |  | m |  |
| a / b = |  |  |  |  |  |  |  | 6.421 |  |  |  |
| за 3.5 < a / b < 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент за најнеповољнији правац ветра, κ = (210 - a / b) / 180 = |  |  |  |  |  |  |  | 1.131 |  |  |  |
| коефицијент силе за сваки цилиндар, Cf = Cf,0 * ψλα *κ |  |  |  |  |  |  |  | 0.697 |  |  |  |
| основне фреквенције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент ԑ1 |  |  |  |  |  |  |  | 1.00E+03 |  |  |  |
| ефективна висина димњака, heff = h1+h2/3 = |  |  |  |  |  |  |  | 22.150 |  | m |  |
| основна фреквенција осциловања савијањем димњака, n1 n1 = ԑ1 * b * (Ws / Wt)0.5/ heff2= |  |  |  |  |  |  |  | 1.652 |  | Hz |  |
| основна фреквенција овалне осцилације за љуске без прстенастих укрућења, n1,0 = 0.492 * tе3 * E / [ μs * (1-ν2) * b4 ] |  |  |  |  |  |  |  | 0.744 |  | Hz |  |
| логаритамски декремент пригушења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| логаритамски декремент пригушења конструкције, δs = |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  |  |  |
| логаритамски декремент аеродинамичког пригушења за основни облик тона осциловања, δа = cf * ρ * b * Vm(zs) / (2 * n1 * me) |  |  |  |  |  |  |  | 0.030 |  |  |  |
| нема специјални уређај за пригушење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| логаритамски декремент пригушења услед специјалних уређаја, δd |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |  |  |
| логаритамски декремент пригушења δ = δs + δa + δd = |  |  |  |  |  |  |  | 0.042 |  |  |  |
| период осциловања, Т |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  | s |  |
| бездимензионална фреквенција, fL(z,n) = n1 * L(zs) / Vm(zs) = |  |  |  |  |  |  |  | 6.001 |  |  |  |
| бездимензионална фукција густине спектралне енергијe, SL(z,n) = 6.8 * fL(z,n) / (1+10.2 * fL(z,n))5/3 = |  |  |  |  |  |  |  | 0.043 |  |  |  |
| функције аеродинамичког приступа за основни тон осциловања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ηh = 4.6 * h * fL(zs,n1,x) / L(zs) = |  |  |  |  |  |  |  | 8.352 |  |  |  |
| Rh(ηh) = 1 / ηh - (1 - e-2ηh) / (2 * ηh2) = |  |  |  |  |  |  |  | 0.113 |  |  |  |
| ηb = 4.6 * b * fL(zs,n1,x) / L(zs) = |  |  |  |  |  |  |  | 0.358 |  |  |  |
| Rb(ηb) = 1 / ηb - (1 - e-2ηb) / (2 * ηb2) = |  |  |  |  |  |  |  | 0.798 |  |  |  |
| коефицијент резонантног одговора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 = π2*SL(zs,n1,x)*Rh(ηh)*Rb(ηb) / (2δ) = |  |  |  |  |  |  |  | 0.455 |  |  |  |
| учесталост прекорачења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ϑ = n1*[R2/(B2+R2)]0.5 = |  |  |  |  |  |  |  | 1.036 |  |  |  |
| ударни коефицијент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp = [2*ln(ϑ*T)]0.5+0.6/[2*ln(ϑ*T)]0.5 ≥ 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3.754 |  | >3 |  |
| коефицијент конструкције, Cs * Cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs * Cd = [1 + 2 * kp * Iv(zs)*(B2 + R2)0.5] / (1+7Iv(zs)) |  |  |  |  |  |  |  | 1.642 |  |  |  |
| Максимално површинско оптерећење притиска по обиму стуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fW,max = Cs * Cd * Cf * qpz [kN/m2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведено линијско оптерећење притиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fW,max = Cs * Cd * Cf * qpz *b |  |  |  |  | [kN/m'] |  |  |  |  |  |  |
| димњак отворен са горње стране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент унутрашњег притиска Cpi = |  |  |  |  |  |  |  | -0.600 |  |  |  |

| Максимално линијско оптерећење притиска по обиму стуба |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| висина стуба од - до, [m] | пројектована ширина, bpr [m] | спољашњи притисак ветра, qp(z) [kN/m2] | линијско спољашње оптерећење, fwe [kN/m'] |
| 11.65-15.00 | 0.950 | 0.590 | 0.641 |
| 15.00-17.50 | 0.950 | 0.613 | 0.667 |
| 17.50-21.00 | 0.950 | 0.642 | 0.697 |
| 21.00-22.15 | 2.550 | 0.650 | 1.895 |

| Оптерећење услед одвајања вртлога |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dce / tce | = | 118.75 | < 160 |
| овалинг се не мора узимати у обзир |  |  |  |

| Галопирање |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a / b = | 6.421 | > 3 | нема појаве интерферентног галопирања |  |  |

Димњак D1 - Φ 750 mm

висина димњака од коте пода ±0.00				L = max h =	22.150	m

висина димњака				                                    L = h	           22.000	m

висина променљивог пречника				                        h2 =	 0.000	m

пречник димњака на дну 				                           D1 = 	1.000	m

пречник димњака на врху = ширина констр.			D2 = b =	0.750	m

дебљина зида спољашње  цеви на дну				    te1 =	0.008	m

дебљина зида спољашње  цеви на врху				    te2 =	0.008	m

Површина попречног пресека спољашње цеви на дну, Ае1 			0.025	m2

Површина попречног пресека спољашње цеви на врху, Ае2 			0.019	m2

маса спољашње цеви по јединици дужине, mec				        169.751  kg/m'

маса спољашње цеви по јединици површине, μs				          72.045 	kg/m2

тежина делова конструкције који доприносе крутости димњака		Ws = 39.101	kN

тежина пењалица, g = 0.35 kN/m'				                        Wp =	7.000	kN

површина платформе, Аp				                                     Ap =	3.914	m2

тежина платформе, g = 0.5 kN/m2				                        Wp =	1.957	kN

корисно оптерећење платформе, p = 2.0 kN/m'				P =	7.828	kN

укупна тежина димњака				                                      Wt = 	49.020 kN

маса  спољашње  цеви по јединици дужине, me				         169.751	kg/m'

Дејство ветра

фундаментална основна брзина ветра				           vb,o =	 19.00	m/s

период осредњавања средње брзине ветра Т=				600	секунди

надморска висина 				                                               200	mnv

густина ваздуха				                                                  ρ =	1.25	 kg/m3

кинематичка вискозност ваздуха 				                           ϑ = 15 * 10-6 m/s

категорија терена				                                                                II

параметри категорије терена

дужина храпавости				                                                    z0 =   0.05 m

минимална висина				                                                z min  =   2.00	m

z0,II  =   0.05	m

z max   =   200	m

коефицијент терена				                  kr = 0.19*(z0 / z0,II)0.07 =  0.215

коефицијент топографије терена				                             c0  = 1.00

коефицијент турбуленције				                                         k I =  1.00

коефицијент правца деловања				                          Cdir   =  1.00

коефицијент сезонског деловања				                       Cseason = 1.00

основна брзина ветра 				           vb = Cdir * Cseason * vb,o = 19.00	m/s

коеф. храпавости терена за zmin< z ≤ zmax = 200m		    Cr = kr * ln (z / z0)

средња брзина ветра на висини z изнад терена			vm(z) =  Cr(z) * C0(z) * vb

интензитет турбуленције за zmin < z ≤ zmax = 200m		Iv(z) = kI / [C0(z) * ln(z/z0)]

ударни притисак ветра				qp(z) = (1+7Iv(z)) * 0.5 * ρ * vm(z)2 * 10-3

| висина изнад терена, z (m) |  | коефицијент храпавости терена, Cr |  |  |  |  |  |  | средња брзина ветра, vm(z) [m/s] |  | интензитет турбуленције Iv(z) |  | ударни притисак ветра, ,qp(z) [kN/m2] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.650 |  | 1.036 |  |  |  |  |  |  | 19.678 |  | 0.183 |  | 0.55 |  |  |
| 15.000 |  | 1.084 |  |  |  |  |  |  | 20.591 |  | 0.175 |  | 0.59 |  |  |
| 17.500 |  | 1.113 |  |  |  |  |  |  | 21.147 |  | 0.171 |  | 0.61 |  |  |
| 21.000 |  | 1.148 |  |  |  |  |  |  | 21.805 |  | 0.166 |  | 0.64 |  |  |
| 22.150 |  | 1.158 |  |  |  |  |  |  | 21.998 |  | 0.164 |  | 0.65 |  |  |
| Kоефицијент конструкције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| референтна висина изнад терена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.65 m |  |  |  |
| h3= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.50 m |  |  |  |
| zs = h1+h3 /2 = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.90 m |  |  |  |
| Iv(zs) = kI / [c0*ln(zs/z0)] = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.172 |  |  |  |

| Tурбуленција ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| референтна висина zt = |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 | m |
| референтна дужина Lt = |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 | m |
| коефицијент α =0.67+0.05 * ln(z0) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.520 |  |
| мера турбулентне дужине L(zs) = Lt * (zs/zt)α = |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.96 | m |
| брзина ветра на висини zs изнад терена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr(zs) = kr * ln(zs / z0) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.11 |  |
| vm(zs) = Cr(zs) * C0(z) * vb = |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.02 | m/s |
| Коефицијент конструкције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент изворног дејства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 = 1/[1+0.9*(b+h/L(zs))0.63] = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.719 |  |
| усвојено, на страни сигурности B2 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Динамичке карактеристике констукције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| необложни заварени челични димњаци без спољашње термичке изолације |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вертикални цилиндри у линијској диспозицији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h / b |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.53 |  |
| референтна висина ze = |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.150 | m |
| референтна површина, Аref = h * b |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.500 | m2 |
| ударна брзина ветра на висини ze, v(ze) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v(ze) = (2 * qp(ze) / ρ )0.5 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.246 | m/s |
| Рејнолдсов број, Re(vz,i) = b * v(ze) / ϑ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.61E+06 |  |
| еквивалентна површинска храпавост k = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| коефицијент за цилиндар k / b = |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.66667E-05 |  |
| коефицијент силе за цилиндар без струјања ветра на слободном крају, Cf,0 = 1.2+[0.18log(10k/b)]/[1+0.4log(Re/106)] = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.672 |  |
| Kоефицијент спољашњег притиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ефективна виткост λ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| коефицијент испуњености, φ = A / Ac |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |
| коефицијент утицаја краја за φ = 1 и λ = 70, ψλ = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.913 |  |
| коефицијент спољашњег притиска Cpe = Cp,0 * ψλα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за α = 0 |  |  | Cp,0 = |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Cpe |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |
| положај минималног притиска, αmin |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.29 | ° |
| 0° ≤ α ≤ αmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cp,0,min = |  | -1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ψλα |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Cpe |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.978 |  |
| положај одвајања струјања, αA |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.88 | ° |
| основни коефицијент притиска, Cp,0,h |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.62 |  |
| за αmin ≤ α ≤ αA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ψλα = ψλ +( 1 - ψλ ) * cos [ π/2 * ( α - αmin ) /( αA - αmin )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за αA ≤ α ≤ 180° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ψλα = ψλ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.913 |  |
| Cpe |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.568 |  |
| Коефицијенти силе за вертикалне цилиндре у линијској диспозицији |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| осни размак цилиндара, аmin = |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.100 | m |
| a / b = |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.133 |  |
| за 3.5 < a / b < 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент за најнеповољнији правац ветра, κ = (210 - a / b) / 180 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.121 |  |
| коефицијент силе за сваки цилиндар, Cf = Cf,0 * ψλα *κ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.688 |  |
| основне фреквенције |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент ԑ1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00E+03 |  |
| ефективна висина димњака, heff = h1+h2/3 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.150 | m |
| основна фреквенција осциловања савијањем димњака, n1 n1 = ԑ1 * b * (Ws / Wt)0.5/ heff2= |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.269 | Hz |
| основна фреквенција овалне осцилације за љуске без прстенастих укрућења, n1,0 = 0.492 * tе3 * E / [ μs * (1-ν2) * b4 ] |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.195 | Hz |
| логаритамски декремент пригушења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| логаритамски декремент пригушења конструкције, δs = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.012 |  |
| логаритамски декремент аеродинамичког пригушења за основни облик тона осциловања, δа = cf * ρ * b * Vm(zs) / (2 * n1 * me) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 |  |
| нема специјални уређај за пригушење |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| логаритамски декремент пригушења услед специјалних уређаја, δd |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000 |  |
| логаритамски декремент пригушења δ = δs + δa + δd = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 |  |
| период осциловања, Т |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | s |
| бездимензионална фреквенција, fL(z,n) = n1 * L(zs) / Vm(zs) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.007 |  |
| бездимензионална фукција густине спектралне енергијe, SL(z,n) = 6.8 * fL(z,n) / (1+10.2 * fL(z,n))5/3 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.048 |  |
| функције аеродинамичког приступа за основни тон осциловања |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ηh = 4.6 * h * fL(zs,n1,x) / L(zs) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.149 |  |
| Rh(ηh) = 1 / ηh - (1 - e-2ηh) / (2 * ηh2) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.149 |  |
| ηb = 4.6 * b * fL(zs,n1,x) / L(zs) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.208 |  |
| Rb(ηb) = 1 / ηb - (1 - e-2ηb) / (2 * ηb2) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.875 |  |
| коефицијент резонантног одговора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 = π2*SL(zs,n1,x)*Rh(ηh)*Rb(ηb) / (2δ) = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.653 |  |
| учесталост прекорачења |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ϑ = n1*[R2/(B2+R2)]0.5 = |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.875 |  |
| ударни коефицијент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kp = [2*ln(ϑ*T)]0.5+0.6/[2*ln(ϑ*T)]0.5 ≥ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.709 | >3 |
| коефицијент конструкције, Cs * Cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cs * Cd = [1 + 2 * kp * Iv(zs)*(B2 + R2)0.5] / (1+7Iv(zs)) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.678 |  |
| Максимално површинско оптерећење притиска по обиму стуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fW,max = Cs * Cd * Cf * qpz |  |  |  |  | kN/m2 |  |  |  |  |  |
| Сведено линијско оптерећење притиска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fW,max = Cs * Cd * Cf * qpz *b |  |  |  |  | kN/m' |  |  |  |  |  |
| Димњак отворен са горње стране и са ревизионим отвором на дну. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефицијент унутрашњег притиска Cpi = |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.600 |  |
| Максимално линијско оптерећење притиска по обиму стуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| висина стуба од - до, [m] | пројектована ширина, bpr [m] |  |  | спољашњи притисак ветра, qp(z) [kN/m2] |  | линијско спољашње оптерећење, fwe [kN/m'] |  |  |  |  |
| 11.65-15.00 | 0.750 |  |  | 0.590 |  | 0.516 |  |  |  |  |
| 15.00-17.50 | 0.750 |  |  | 0.613 |  | 0.536 |  |  |  |  |
| 17.50-21.00 | 0.750 |  |  | 0.642 |  | 0.561 |  |  |  |  |
| 21.00-22.15 | 2.350 |  |  | 0.650 |  | 1.779 |  |  |  |  |

Оптерећење услед одвајања вртлога

Dce / tce =		93.75	< 149

овалинг се не мора узимати у обзир

Галопирање

a / b =	8.133	> 3	нема појаве интерферентног галопирања

| е) Дејства услед температурних промена |  |  |  |  |  | SRPS EN 1991-1-5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимална температура димних гасова |  |  |  |  | Tfl = | 135.00 | oC |  |  |  |
| Максимална температура ваздуха у хладу (лето): Tmax = |  |  |  |  |  | 43 | °C |  |  |  |
| Минимална температура ваздуха у хладу (зима) : Tmin = |  |  |  |  |  | -29 | °C |  |  |  |
| Почетна температура: T0= |  |  | 10 | °C |  |  |  |  |  |  |
| Индикативне температура ваздуха у унутрашњости објекта котларнице Tin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сезона |  | температура Tin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лето |  | T1,in = | 20 | °C |  |  |  |  |  |  |
| зима |  | T2,in = | 18 | °C |  |  |  |  |  |  |
| Равномерна промена температуре у оси конструкцијског елемента изнад објекта ΔTu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сезона ΔTu=T-T0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лето | ΔTu |  | 92.00 | °C |  |  |  |  |  |  |
| зима | ΔTu |  | 164.00 | °C |  |  |  |  |  |  |
| Равномерна промена температуре у оси конструкцијског елемента у унутрашњости објекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сезона ΔTu=T-T0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лето ΔTu |  | 115.00 | °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Зима ΔTu |  | 117.00 | °C |  |  |  |  |  |  |  |

| ф) Прорачун утицаја од сеизмичке силе SRPS EN 1998-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| класа значаја објекта |  |  |  |  |  |  |  | II |
| фактор важности објекта, ϒI |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| повратни период 475 година |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип темељног тла C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тип пројектног спектра |  |  |  |  |  |  |  | Тип 1 |
| коефицијент |  | α = ag/g |  |  |  |  |  | 0.15 |
| прорачунско убрзање, ag = γI * a gR |  |  |  |  |  |  |  | 0.15 * g |
| фактор тла |  |  | S = | 1.15 |  |  |  |  |
| пројектна класа дуктилности |  |  |  |  |  |  |  | DCL |
| основна вредност фактора понашања |  |  |  |  |  |  |  | q0=1.5 |
| За димњаке H < 90 m , користи се метода спектра одзива . |  |  |  |  |  |  |  |  |