## 2---VV POZAR kотларница
HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODNE MREŽE
HIDRANTSKA MREŽA |  | ZPH1
polietilenske ceviEN 12201
deonica | dužina | nazivni prečnik | unutrašnji prečnik | Ј.О. | protok | brzina | PAD | gubici
od-do | (m) | (mm) | (mm) |  | (l/s) | (m/s) | (m/m) | (m)
PRIKLJUCAK -OBJEKAT | 1.7 | 65 | 66 | 100 | 2.5 | 0.73074 | 0.024901 | 0.042332
OBJEKAT - a | 1.2 | 65 | 66 | 100 | 2.5 | 0.73074 | 0.024901 | 0.029881
gubici u vodovodnoj mreži | [6 empty] | S | 0.072213
pocinkovane cevi JUS C.B5.225 (DIN 2440 и 2441)
deonica |  | nazivni prečnik | unutrašnji prečnik |  | protok | brzina | PAD | gubici
od-do |  | (mm) | (mm) |  | (l/s) | (m/s) | (m/m) | (m)
a- ZPH 1 | 1.5 | 50 | 53 | 100 | 2.5 | 1.1332 | 0.082053 | 0.12308
[7 empty] | S | 0.12308
zahtevani pritisak | [6 empty] | (m) | 25
ukupni gubici u vodovodnoj mreži | [6 empty] | (m) | 0.19529
gubici na geodetskoj visini | [6 empty] | (m) | 2.8
potreban pritisak | [6 empty] | (m) | 27.9953
ZADOVOLJAVA PRITISAK NA PRIKLJUČKU OD 3,0bara
HIDRANTSKA MREŽA |  | ZPH2
polietilenske cevi JUS C.B5.225 (DIN 2440 и 2441)
deonica | dužina | nazivni prečnik | unutrašnji prečnik | Ј.О. | protok | brzina | PAD | gubici
od-do | (m) | (mm) | (mm) |  | (l/s) | (m/s) | (m/m) | (m)
PRIKLJUCAK -OBJEKAT | 10.3 | 65 | 66 | 100 | 2.5 | 0.73074 | 0.024901 | 0.25648
OBJEKAT - b | 1.2 | 65 | 66 | 100 | 2.5 | 0.73074 | 0.024901 | 0.029881
gubici u vodovodnoj mreži | [6 empty] | S | 0.28636 | 14.4
pocinkovane cevi JUS C.B5.225 (DIN 2440 и 2441)
deonica |  | nazivni prečnik | unutrašnji prečnik |  | protok | brzina | PAD | gubici
od-do |  | (mm) | (mm) |  | (l/s) | (m/s) | (m/m) | (m)
b- ZPH 2 | 1.5 | 50 | 53 | 100 | 2.5 | 1.1332 | 0.082053 | 0.12308
[7 empty] | S | 0.12308
zahtevani pritisak | [6 empty] | (m) | 25
ukupni gubici u vodovodnoj mreži | [6 empty] | (m) | 0.40944
gubici na geodetskoj visini | [6 empty] | (m) | 2.8
potreban pritisak | [6 empty] | (m) | 28.2094
ZADOVOLJAVA PRITISAK NA PRIKLJUČKU OD 3,0bara