# 4.2.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Инвеститор:	ХК ''Крушик'' а.д.

Владике Николаја 59, 14 000 Ваљево

Објекат:	ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1

КП 698/7, КП 698/11, КП 698/2 КО Ваљево

Владике Николаја 59, Ваљево

Врста техничке документације:	 ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:	4.2-ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД

УВОД

За потребе реконструкције, доградње и изградње објекта ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1  предвиђена је изградња прикључног гасовода.

Природни гас се доводи из мерно регулационе станице МРС  „Крушик“, капацитета Q=7000 m3/h, улазног притиска pul=10÷16 bar и излазног притиска bar pizl=2÷4 bar. МРС је предвиђена на кат. парцели 2751 КО Ваљево. Улазни гасовод у МРС је димензије Ø168,3 mm, a излазни гасовод је пречника Ø219,1 mm.

Предмет овог пројекта је прикључни гасовод, притиска bar p=2÷4 bar, од места уклапања са излазом из „МРС Крушик“ до објекта котларнице.

Према Идејном решењу „Пројекат дистрибутивног гасовода и МРС“ из априла 2024. године, урађен од стране „Gas Invest doo“, Драгослава Срејовића 1в, Београд, одговорни пројектант Дарко Кљајић, лиценца бр. 330 P515 17, излазни гасовод из „МРС Крушик“ је челична цев димензије Ø219,1 mm.

У складу са горенаведеним прикључење новопројектованог гасовода предвиђено је на излазу из МРС „Крушик“ у темену Т1, на к.п. 2751 КО Ваљево. Прикључни цевовод је челични, димензије Ø219,1 mm и притиска p=2÷4 bar.

По уласку у земљу челични цевовод, преко прелазног комада Č/PE, прелази у полиетиленски (PE) гасовод димензије Ø250x22,8 mm. Од Т1 полиетиленски гасовод се води до темена Т2, унутар комплекса ХК „Крушик“.  Дужина трасе од Т1 до Т2 износи око 4,7 m. У Т2 траса скреће под правим углом и води се паралелно са оградом комплекса до Т3 у дужини од 52,3 m. У Т3 траса скреће под углом од 90°, долази до Т3.1 где излази из земље и прелази у челични гасовод Ø219,1x8,2 mm. Од темена Т3.1 до Т3.2 гасовод се води на цевном мосту преко реке Љубостиње у дужини од око 14,8 m. Доња ивица гасовода, на цевном мосту, је предвиђена на висини од 1,5m изнад нивоа стогодишњих великих вода (Q1%=40.53 m³/s, Z1%=175.81 mnv – подаци преузети из Хидролошко-хидрауличког елабората).

У Т3.2 челични гасовод се поново спушта у земљу и прелази у полиетиленски гасовод Ø250x22,8 mm. Затим гасовод пролази испод интерне саобраћајнице у заштитној челичној цеви Ø355,6 mm и долази до темена Т3.3. Дужина трасе од Т3.2 до Т3.3 износи око 22,6 m. Траса гасовода се наставља паралелно са асфалтним путем до Т3.4, где скреће под правим углом, прелази испод пута у заштитној челичној цеви Ø355,6 mm и долази до темена Т4. Од Т4 гасовод се води у зеленој површини паралелно са саобраћајницом до темена Т5 у дужини од 60,4 m. Даље се траса гасовода наставља паралелно са асфалтним путем до Т6, где скреће под правим углом, прелази испод пута у заштитној челичној цеви Ø355,6 mm и долази до темена Т7. У Т7 гасовод скреће под углом од 60° и води се до Т8 у дужини од 13,2 m. Траса гасовода се води паралелно са интерном саобраћајницом све до темена Т8.1 у дужини од 77,2 m, при чему на 2 места се укршта се другим локалним путевима. На местима укрштања са путевима предвиђено је постављање гасовода у заштитне челичне цеви Ø355,6 mm. У Т8.1 гасовод скреће под правим углом и долази до темена Т8.2, где поново скреће под углом од 90°. Даље гасовод прелази испод пута у заштитној челичној цеви Ø355,6 mm и долази до темена Т9, а затим се води паралелно са интерном саобраћајницом до Т11. Дужина трасе од Т8.2 до Т11 износи 70,6 m. У Т11 гасовод скреће под углом од 45°, долази до Т12, где сада скреће под 30° и води се до темена Т13. Дужина трасе од Т11 до Т13 износи 18,4 m. Након скретања под правим углом у Т13, трасе се води до Т14, у дужини од 53,4 m. У Т14 гасовод скреће под 90° и после 2,8 m излази из земље на фасаду котларнице, где се цевовод редукује са DN200 (Ø219,1 mm) на DN150 (Ø168,3 mm). На делу трасе од Т13 до Т15 гасовод се налази испод платоа на коме се врши интерни саобраћај (камиони, утоваривачи, итд.), па је на овом делу предвиђено да гасовод буде у заштитној челичној цеви Ø355,6 mm, на дубини већој од 135 cm. Такође, надземни део ПЕ цеви се поставља у заштитну челичну цев.

На фасади је предвиђена противпожарна ПП славина DN150 PN16, која мора бити обезбеђена од неовлашћеног и несмотреног руковања.

Укупна дужина спољног развода гасовода је око 460 м и планиран је на к.п. 2751, 11385/4, 702, 698/4, 698/14, 698/13, 698/11 и 698/2 КО Ваљево.

Прикључни гасовод пројектован је од полиетиленских PE цеви према SRPS EN 1555, квалитета S5 (SDR 11) за притисак од 4 bar. Фитинзи за електротпорно заваривање полиетиленских цеви морају да испуњавају услове према SRPS G.C6.662. Полиетиленски фитинзи и цеви морају да буду предвиђени за максимални радни притисак од 4 bar.

Прикључни гасовод се води у зеленом појaсу, осим на проласку изнад реке Љубостиње (1 укрштање), испод интерних саобраћајница (укупно 6 укрштања) и платоа испред котларнице.

Гасовод се полаже у ров на минималној дубини од 0,8-1,35 м, у зависности од услова терена.

По уласку у котларницу гасовод DN150 се води по зиду котларнице на висини од +6,20 m. Са главног вода DN150 се одвајају прикључци за котлове и то: DN50 за парни котао 6 t/h  и DN80 за парни котао 12 t/h. Такође, предвиђен је прикључак DN80 за трећи котао, који није предмет овоог пројекта.

Прикључци се воде до гасних рампи горионика, које су саставни делови испоруке горионика.

Пролаз цеви кроз зид објекта изводи се у заштитној металној цеви која мора бити антикорозионо заштићена. Ослонци за цеви морају бити отпорни према пожару.

Спољни и унутрашњи развода гасовода је пројектован у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију  природног гаса гасоводима притиска до 16 бар ("Сл. гласник РС", бр. 86/2015).

КАТОДНА ЗАШТИТА ГАСОВОДА

Овим пројектом ће се обрадити катодна заштита, која се у овом случају своди само на поларизацију заштитних цеви на заштитни потенцијал.

Обзиром да је пројектовани гасовод од PE цеви, катодном заштитом ће се штитити укупно 6 челичних заштитних цеви које се обрађују овим пројектом – 6 на укрштању са интерним саобраћајницама.

Цевовод је на поменутим местима укрштања са интерним саобраћајницама из конструктивних разлога увучен у заштитне цеви које су металне, а од цевовода су одвојене одстојницима. Заштита заштитних цеви од корозије изводи се локално, уградњом протекторских анода на заштитну цев. Ове аноде са природним потенцијалом више негативним од челика, обезбеђују поларизацију заштитне цеви на заштитни потенцијал, а истовремено служе и као уземљивачи, тако да се заштитна цев може сматрати директно уземљеном. Предлаже се уградња магнезијумских протекторских анода.

Ови протектори спајају се на извод у стубићу за катодну заштиту према цртежу у прилогу. На тај начин је обезбеђено да заштитна челична цев буде на заштитном потенцијалу. Потенцијал се заштитној цеви намеће преко променљивог отпорника – потенциометра 0-30oma, 1W. Потенциометар се уградјује у прикључну кутију на контролно – мерном стубићу и служи за формира напона који се намеће цевоводу. Наиме, стандардни магнезијумски протектори долазе као врећице тежине 7,7kg и они производе потенцијал око -1,5V мерен према засићеној Cu/CuSO4 elektrodi.

Овај потенцијал се преко потенциометра смањује тако да вредност потенцијала заштитне челичне цеви буде негативнији од -0,85V и на тај начин се значајно продужава век магнезијумских протектора.

КОНТРОЛНО МЕРНИ ИЗВОДИ И УКРШТАЊА

За контролу функционалности пројектованог система катодне заштите, мерење потенцијала штићених челичних заштитних цеви, предвиђено је да се дуж трасе постави одговарајући број контролно мерних стубића. Контролно мерне изводе (КМИ) извести алумотермитним заваривањем (Cadweld поступак) кабловима типа PP00 пресека 4x2,5 mm2 i PP00 пресека 2x2,5 mm2 на заштитне челичне цеви гасовода. Спојна места каблова са цеви изоловати двокомпонентним смолама у одговарајућим PVC формама.

Стубиће катодне заштите поставити у оси цевовода недалеко од места укрштања, на 1 метар од одушне луле или ознаку трасе гасовода, тако да ризик од евентуалног механичког оштећења буде што мањи. Каблове положити да иду са стране цевовода, а не испод или изнад цевовода.

Укрштање гасовода са интерним саобраћајницама ће се извести са заштитном колоном уграђеном у труп саобраћајнице.

На појединим укрштањима која се обрађују овим пројектом поставиће се одговарајући контролно мерни извод типа F/Mg са 1 протектором, односно, на појединим укрштањима ће се због веће дужине челичне заштитне цеви поставити контролно мерни извод типа F/2Mg са 2 протектора и контролно мерни извод типа F/6Mg са 6 протектора. Kонтролно мерни извод типа F/6Mg са 6 протектора ће се реализовати као 2 КМИ са по 3 протектора. Сви стубићи се постављају у непосредној близини одушне луле, тачније, на удаљености од 1м од луле.

СТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ У ПОГОН

Природни потенцијал заштитне цеви положене у тло износи око -0,55V. За катодну поларизацију исти треба подићи за мин. -0,3V, што даје за минимални укупно потребни заштитни потенцијал вредност -0,85V. Цевовод, или у овом случају заштитна цев, се може сматрати заштићеним ако је потенцијал мерен према засићеној Cu/CuСО4 електроди на свим контролно мерним изводима негативнији од - 0.87V.

Осим наведеног минималног заштитног потенцијала челичног гасовода, одређен је и гранични максимални заштитни потенцијал од -1,5V, а у изузетним случајевима до -2,5V. Уколико заштитни потенцијал пређе наведену максималну границу долази до интензивног настајања (ослобађања) мехурића водоника у простору између заштитне цеви и изолације, те пуцања и одлепљивања изолације услед тога.

Изабрани режим рада није коначан, јер услед даље поларизације, сезонских и трајних промена корозионих услова, слабљења магнезијумског протектора, потребно је у одређеним раздобљима вршити корекцију режима рада катодне заштите, што је везано за контролу и одржавање истог.

КОНТРОЛА СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ

За постизање максималног ефекта изведеног система катодне заштите биће потребно исти редовно констролисати и одржавати у исправном стању. Контрола рада система катодне заштите у овом случају обухвата:

а) Контролу механичке и електричне исправности:

- контролно мерних места.

б) Мерења електричних величина:

- заштитног потенцијала цевовод - тло на контролно мерним местима

- заштитне струје

- излазног напона.

ц) Подешавање система, уколико мерења покажу да је то потребно.

Учесталост контролних прегледа и мерења зависи од услова експлоатације. Контролу система катодне заштите врши одговарајућа екипа и то у фази стабилизације система по потреби сваког месеца (првих шест месеци рада система), након чега се прелази на тромесечну контролу (у наредним годинама рада система). Након сваке контроле потребно је Инвеститору предати Извештај о извршеним мерењима са вредностима потенцијала на свим контролно мерним изводима, вредности излазних напона и струја где се врши поларизација система, као и примедбама о евентуалним оштећењима насталим на систему катодне заштите са препоруком или начином њиховог уклањања.

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА КАТОДНЕ ЗАШТИТЕ

Одржавањем би пре свега требало обухватити све елементе система катодне заштите који су изложени утицају атмосферилија или механичким оштећењима, као што су контролно мерна места. Неопходно је уношење геодетског снимка свих инсталација катодне заштите у катастарску инсталацију како би се о њима водило рачуна приликом издавања сагласности и тиме избегло евентуално оштећење или уништење појединих елемената заштитног система.

ЗАКЉУЧАК

Заштита од продирања прашине или влаге спроведена је постављањем опреме у кућиште одговарајуће заштите.

Након израде инсталација катодне заштите извршити сва прописана мерења и о истим дати Инвеститору потребне атесте.

Све радове, предвиђене овим пројектом, треба извести према свим тренутно важећим законима, прописима и стандардима који третирају ову врсту инсталација.

ТАБЕЛА КОНТРОЛНО МЕРНИХ СТУБИЋА

| Редни број | Тип КМС | Ознака КМС | Ознака укрштања | Место уградње |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F/2Mg | 1/F/2Mg | Заштитна челична цев 1 | PE гасовод радне цеви d200mm се провлачи кроз челичну заштитну цев DN350 у дужини L=16m |
| 2 | F/Mg | 2/F/Mg | Заштитна челична цев 2 | PE гасовод радне цеви d200mm се провлачи кроз челичну заштитну цев DN350 у дужини L=7,3m |
| 3 | F/Mg | 3/F/Mg | Заштитна челична цев 3 | PE гасовод радне цеви d200mm се провлачи кроз челичну заштитну цев DN350 у дужини L=8m |
| 4 | F/Mg | 4/F/Mg | Заштитна челична цев 4 | PE гасовод радне цеви d200mm се провлачи кроз челичну заштитну цев DN350 у дужини L=7,4m |
| 5 | F/2Mg | 5/F/2Mg | Заштитна челична цев 5 | PE гасовод радне цеви d200mm се провлачи кроз челичну заштитну цев DN350 у дужини L=11,5m |
| 6 | F/2Mg | 6/F/2Mg | Заштитна челична цев 6 | PE гасовод радне цеви d200mm се провлачи кроз челичну заштитну цев DN350 у дужини L=19m |
| 6 | F/6Mg | 7.1/F/3Mg 7.2/F/3Mg | Заштитна челична цев 7 | PE гасовод радне цеви d200mm се провлачи кроз челичну заштитну цев DN350 у дужини L=56,2m |

Типови контролно мерних стубића и њихове локације дате су у графичкој документацији.

УЗЕМЉЕЊЕ НАДЗЕМНИХ ДЕЛОВА ГАСОВОДА

Као што је речено пројектована траса гасовода се укршта са реком Љубостињом. Траса гасовода долази до темена Т3.1 где излази из земље и прелази у челични гасовод Ø219,1x8,2 mm. Од темена Т3.1 до Т3.2 гасовод се води на цевном мосту преко реке Љубостиње у дужини од око 14,8 m. У темену Т3.2 челични гасовод се поново спушта у земљу и прелази у полиетиленски гасовод Ø250x22,8 mm.

Непосредно пре темена Т3.1 поставиће се прелазни комад PE/ČE на гасовод и од те тачке до темена Т3.2 гасовод ће бити челични. Одмах након темена Т3.2 гасовод поновно силази у земљу, где се поставља нови прелазни комад ČE/PE. Челична деоница гасовода ће се поставити на ослонце по мосту изнад канала.

Као што је речено, укрштање гасовода реком Љубостињом се се изводи надземно, качењем цевовода (челична цев) за конструкцију моста тако да не захвата светли отвор објекта. Надземно укрштање која се изводи качењем гасовода на објекат се изводи у свему према детаљима из Грађевинског пројекта. На месту испред изласка цевовода из рова (испред прелаза водотока) и на месту преласка цевовода из надземне у подземну деоницу (у земљи после прелаза водотока) постављају се прелазни комади PE/ČE. Надземни део инсталације (челична цев гасовода) са обе стране канала се уземљује и то тако што се формирају 2 идентична радијална уземљивача (са обе стране реке по један). Радијални уземљивач од поцинковане траке 25x4мм у дужини од 25 метара се поставља у земљани ров управно на гасовод и то са једне стране гасовода, а са обе стране реке. Детаљ извођења овог уземљења је дат у графичком делу овог пројекта.

У темену Т15 гасовод излази из земље на фасаду котларнице, где се цевовод редукује са DN200 (Ø219,1 mm) на DN150 (Ø168,3 mm). Непосредно пре темена Т15 поставиће се прелазни комад PE/ČE на гасовод и од те тачке па до крајњих потрошача у котларници (горионици котлова) гасовод је челични. На фасади котларнице је предвиђена противпожарна ПП славина DN150 PN16. ПП славина се поставља у метални орман са стаклом на вратима и бравом са кључем. Надземни део инсталације (челична цев гасовода) на фасаду котларнице се обавезно уземљује и то тако што се повезује на уземљивач котларнице помоћу FeZn 25x4 траке и обујмице за цев. Уземљивач котларнице је предвиђен и обрађен свеском 4.1 пројекта 144-1.74/24, ПМЦ  Инжењеринг доо, 2024.

Уземљење котлова, а тиме и гасних рампи, је предвиђено свеском 4.1 пројекта 144-1.74/24, ПМЦ  Инжењеринг доо, 2024. Истим пројектом је предвиђено и изједначење потенцијала (премошћењем прирубничких спојева и повезивањем на прстен за изједначење потенцијала) на унутрашњој гасној инсталацији. Због свега наведеног, овим пројектом се не предвиђају никакви радови на уземљењу унутрашње гасне инсталације.

Одговорни пројектант:	Вук Петровић, дипл.инж.ел.

Број лиценце:	350 7065 04

Потпис: