# 1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Инвеститор:	ХК ''Крушик'' а.д.

Владике Николаја 59, 14 000 Ваљево

Објекат:	ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1

КП 698/7, КП 698/11, КП 698/2 КО Ваљево

Владике Николаја 59, Ваљево

Врста техничке документације:	 ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:	6.1 - ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

1. УВОД

Пројектом је планирана реконструкција, доградња и изградња објекта ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1 како би се исти прилагодио планираној замени котлова. У циљу решавања еколошког проблема услед загађења из димних гасова који настају у објекту котларнице, као и повећања енергетске ефикасности планирана је замена парних котлова.

У постојећи објекат, уграђују се два парна котла, један капацитета 12 t/h, други капацитета 6 t/h, са радним притиском засићене паре 4 bar.

Природни гас за нове котлове, притиска 2÷4 bar,  доводи се из мерно регулационе станице, гасоводом кроз круг ХК Крушик, непосредно до зида котларнице на коме се налази главна запорна славина (ПП славина) за гас.

Гасовод од мерно регулационе станице до котларнице обрађен је у посебном пројекту и није предмет овог пројекта.

2. ОБЈЕКАТ

Постојећи објекат који се користи за смештај котлова је димензија 17,5 х 24,5 m и висине 11,3 m.

Котлови и опрема постављени су на бетонске темеље уздигнуте од пода 150 mm.

Нужно осветљење котларнице је предмет електро пројекта.

У котларници постоје два безбедна излаза из просторије котларнице у слободан простор.

У котларници се налази умиваоник са славином.

Простор котларнице се проветрава тако да је осигурана потребна количина ваздуха за сагоревање и одржавање стандардних радних услова. Проветравање је првенствено природно, тако да се простор котларнице сматра  неугроженим простором.

Димензије и положај доводних и одводних отвора уз поштовање услова брзина и количина ваздуха на доводу и одводу дате су у рачунском делу овог пројекта а њихов положај је приказан на цртежима архитектонског пројекта.  Доводне и одводне жалузине испуњавају све услове из поменутог Правилника који се односи на гасне котларнице.

Објекат котларнице је заштићен прописаном хидрантском мрежом са ватрогасним флексибилним цревима.

3. СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ У КОТЛАРНИЦИ

Новопројектована гасна котларница користи постојећу хемијску припрему воде (ХПВ) која је довољног капацитета за потребе новопројектоване котларнице, постојећи напојни резервоар са дегазатором који је такође довољног капацитета и постојећи резервоар - сабирник кондензата. Наведена опрема је у суседној просторији на коти +5,4 m и није премдет овог пројекта.

Растојања између опреме и зидова објекта, дозрачни и одзрачни отвори на зидовима, растојања између ослонаца цеви, итд. у свему су према Правилнику о техничким условима за пројектовање, грађење и одржавање гасних котларница. Арматура на цевоводима и опреми је тако постављена да се њоме може лако руковати.  Сва издигнута радна места су заштићена заштитном оградом 1 m и заштитним лимом висине 100 mm. Сва опслужна газишта и покривачи канала су предвиђени од ребрастог лима.

Растојање између котлова и зидова котларнице је усаглашено са прописима тако да је обезбеђен приступ до свих делова котла.

Котлови су  смештени на уздигнутом темељу 150 mm од коте ± 0,00 m.

Са леве стране гледајући са чела котла, налазе се челични самостојећи димњаци за сваки котао посебно, на својим темељима издигнутим око 150 mm изнад коте пода котларнице.

На десном зиду котларнице налази се разделник паре у који се доводи пара из котлова и из кога одлази пара до колектора паре у постојећој котларници.

У котларници је смештена експанзиона посуда за пријем воде константног одсољавања  котлова из које се отпарак враћа у дегазатор а кондензат цевоводом води у јаму за одмуљивање где се хлади и из које иде у канализацију.

Вода повременог одмуљивања котла одводи се посебним цевоводом у јаму за одмуљивање где се хлади и шаље даље у канализацију.

У посебној просторији, наслоњеној на десни и задњи зид котларнице, гледајући од улаза у котларницу, ширине 5 m и дужине 3,4 m, смештена је командна соба са заједничким командним орманом за оба котла.

Командни и енергетски ормани котлова смештени су сваки поред свог котла.

Основа котларнице дата је у графичкој документацији.

4. КОТЛОВИ

У новопројектовану котларницу у првој фази уграђују се котлови произвођача „Remming“ из Новог Сада. Котлови су следећих карактеристика:

Котао 12 t/h

| Naziv | Parni kotao |
| --- | --- |
| Tip | HiFlux 12000/6 |
| Izvođenje | Horizontalno |
| Kvalitet materijala cevi | P235GH TC1 |
| Propisi | SRPS EN12953 / SRPS EN 12952 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021) |

| Opis | Jedinica | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Nominalna produkcija pare | t/h | 12 |
| Broj gorionika | komada | 1 |
| Gorivo | Prirodni gas | LHV 10 kWh/Nm3 |
| Stepen iskorišćenja kotla | % | 94,5 |
| Temperatura vode na ulazu u kotlovsko postrojenje | °C | 105 |
| Temperatura vode na izlazu iz kotlovskog postrojenja | °C | 151,9 |
| Maksimalni dozvoljeni pritisak | bar(m) | 6 |
| Radni pritisak | bar(m) | 4 |
| Projektni pritisak | bar(m) | 6 |
| Dimenzije kotla | m x m x m | 6,8 x 3 x 4,2 |
| Prečnik bubnja | mm | 2400 |
| Ulaz vode u kotao | DN | 50 |
| Izlaz vode iz kotla | DN | 250 |
| Ekonomajzer |  |  |
| Temperatura vode na ulazu u eko | °C | 105 |
| Temperatura vode na izlazu iz eko-a: | °C | 131,1 |
| Ulaz vode u eko | DN | 50 |
| Izlaz vode iz eko-a | DN | 50 |
| Dimenzija | m x m x m | 2,5 x 0,9 x 1,3 |

Котао 6 t/h

| Naziv | Parni kotao |
| --- | --- |
| Tip | HiFlux 6000/6 |
| Izvođenje | Horizontalno |
| Kvalitet materijala cevi | P235GH TC1 |
| Propisi | SRPS EN12953 / SRPS EN 12952 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021) |

| Opis | Jedinica | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Nominalna produkcija pare | t/h | 6 |
| Broj gorionika | komada | 1 |
| Gorivo | Prirodni gas | LHV 10 kWh/Nm3 |
| Stepen iskorišćenja kotla | % | 94,5 |
| Temperatura vode na ulazu u kotlovsko postrojenje | °C | 105 |
| Temperatura vode na izlazu iz kotlovskog postrojenja | °C | 151,9 |
| Maksimalni dozvoljeni pritisak | bar(m) | 6 |
| Radni pritisak | bar(m) | 4 |
| Projektni pritisak | bar(m) | 6 |
| Dimenzije kotla | m x m x m | 4,8 x 2,5 x 3,5 |
| Prečnik bubnja | mm | 1900 |
| Ulaz vode u kotao | DN | 40 |
| Izlaz vode iz kotla | DN | 200 |
| Ekonomajzer |  |  |
| Temperatura vode na ulazu u eko | °C | 105 |
| Temperatura vode na izlazu iz eko-a: | °C | 127,3 |
| Ulaz vode u eko | DN | 40 |
| Izlaz vode iz eko-a | DN | 40 |
| Dimenzija | m x m x m | 2,3 x 0,7 x 1,5 |

На оба котла су инсталисани горионици за природни гас са припадајућом високопритисном гасном рампом и савременом сигурносном опремом. Горионици задовољавају  све прописе у вези емисије штетних састојака у продуктима сагоревања (СО и NОx). Рад горионика се аутоматски регулише према садржају кисеоника ( О2 ) у продуктима сагоревања.

Заштите котлова

- у случају да у котловској документацији испоручиоца није наведено другачије сигурносни вентили са опругом  подешени на надпритисак отварања  5 bar

- заштита притиска - пресостати подешени на надпритисак max 4,8 bar

- заштита минималног нивоа воде: ниво сонде

- неповратни вентили напојне воде

Надзор и управљање радом котлова је аутоматско 24 часа, а обавља се помоћу командног ормана и арматуре која је уграђена у котао у складу са техничким упутством и електрошемом испоручиоца горионика.

Орман аутоматике и орман енергетике су у посебној командној просторији. Сви процеси у котловима који зависе од температуре, притиска или подпритиска воде и ваздуха, регулишу се преко мерних сонди које су постављене на одговарајућим местима. Регулатори оптерећења преко мерења притиска у котловима према задатим параметрима воде котлове и регулишу излазну снагу котла, самим тим одржавају задати притисак и продукцију паре котла. Предвиђени опсег регулације котла је од 20-100% оптерећења.

Главни командни орман управља и напаја фреквентне регулаторе напојних пумпи.

Одржавање нивоа воде у котлу

Одржавање нивоа воде у котловима врши се континуално са комбинованом електродом (ниво сонде за континуалну регулацију) и ниворегулатором. За ограничење доњег и горњег нивоа воде предвиђене су ниво сонде са нивопрекидачем у командном орману. Ниворегулатор директно делује на рад моторног регулационог вентила на напајању котла водом, док се регулација рада фреквентног регулатора напојних пумпи регулише преко задате вредности притиска иза напојне пумпе.

Две пумпе (једна радна и једна резервна) за сваки котао, са филтерима и лептир вентилима на усису и неповратним и запорним вентилима на потису, са напојном главом  (електромоторним регулационим вентилом) пре улаза у котао, чине напојни блок за сваки котао.

Ниво воде се надгледа помоћу рефлексионог нивоказа (2 ком.) на котлу са ознаком минималног нивоа.

Горња и доња гранична вредност вредност радног притиска регулишу се преко диференцијалних пресостата који преко претварача сигнала утичу на рад горионика. Пресостати су опсега 0-14 bar. Осим поменутих пресостата уграђен је и заштитни пресостат опсега 0-14 bar.

Одсољавање котлова

Ради одржања квалитета котловске воде у предвиђеним границама, врши се аутоматско континуирано одсољавање, односно испуштање одређене количине воде (3% до 5%). Вода се испушта директно из котла (надпритисак 4 bar) и води се посебним цевоводом, до експандера одсољавања (0,5 bar).

Одсољавање се врши аутоматски преко уграђеног уређаја за одсољавање (24-часовни рад без надзора) са прирубницама, вијцима и заптивкама. Уређај се састоји од проводне електроде и моторног вентила за одсољавање. На воду за одсољавање је вентил за узимање узорака котловске воде.

Одмуљивање котла

Одмуљивање котла се врши повремено, једном у 8 сати рада, у трајању од 3 до 5 секунди, преко аутоматских одмуљних брзозатварајућих вентила. Ова одмуљна вода се води посебним цевоводом  до одмуљне јаме.

Сагоревање гаса

На котлу 12 t/h уграђен је гасни моноблок горионик тип WM-G50/4-A ZM-3LN топлотне снаге у опсегу 1100 – 11000 kW, а на котлу 6 t/h гасни моноблок горионик WM-G30/3-A ZM-3LN топлотне снаге у опсегу 500 – 5000 kW.

Предвиђени горионици раде потпуно аутоматски, јер су опремљени електронском аутоматиком, потребним сервомоторима, пресостатима, уређајем за паљење и фреквентним регулатором. Горионик ради у клизно-двостепеном или модулисаном режиму рада.

Уз сваки горионик испоручује се високо притисна гасна рампа која садржи:

- кугласту славину,

- филтер за гас,

- мерач протока гаса,

- регулатор притиска гаса са интегрисаним сигурносним брзозатварајућим блок вентилом,

- манометре на улазу и излазу из гасне рампе,

- антивибрациони компензатор,

- електромагнетни вентил,

- ослонце и носаче гасне рампе.

Гасни горионик, заједно са гасном рампом, је саставни део испоруке котловске опреме и мора бити потврђен од стране испоручиоца котла.

5. ДИМЊАЦИ

Продукти сагоревања, након размене топлоте у котловима и економајзерима одводе се у атмосферу кроз правоугаоне димне канале на самостојећи димњак. Пречник димњака за котао 12 t/h  је 950 mm, а пречник димњака котла 6 t/h је 750 mm.  Оба димњака су из естетских разлога исте висине 22 m. Димњаци су топлотно изоловани минералном вуном дебљине 100 mm у заштитном Ал омотачу дебљине 1 mm.

Висина димњака је одређена у складу са "Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из постројења за сагоревање" Сл. Гласник број 6/2016 за средња постројења за сагоревање – граничне вредности емисија за чврста или гасовита горива.

6. ХЕМИЈСКА ПРИПРЕМА ВОДЕ

Према захтеву Инвеститора за нову котларницу се користи хемијска припрема воде из постојеће котларнице. Карактеристике напојне воде треба да буду у складу са захтевима прописа који се односе на напојну воду котлова.

7. ТЕРМИЧКА ПРИПРЕМА ВОДЕ И НАПОЈНИ РЕЗЕРВОАР

Према захтеву Инвеститора за нову котларницу се користи постојећи дегазатор и напојни резервоар и они нису предмет овог пројекта.

8. НАПОЈНИ БЛОК

Напојни блок котла чине усисни цевоводи са филтерима и лептир вентилима, центрифугалне вишестепене вертикалне напојне пумпе, потисни цевоводи са неповратним вентилима и запорним вентилима, напојне главе (регулациони вентили напајања) и растеретни вентили.

За котао 12 t/h напојне пумпе (радна  и резервна) имају следеће карактеристике:

- капацитет		15,7 m3/h,

- напор			78 m,

- број обртаја		2900,

- ел. снага		5,5 kW,

- прикључци		DN50 PN25.

За котао 6 t/h напојне пумпе (радна  и резервна) имају следеће карактеристике:

- капацитет		8 m3/h,

- напор			78 m,

- број обртаја		2900,

- ел. снага		3 kW,

- прикључци		DN40 PN25.

Напојни блок котла је саставни део испоруке котловске опреме и мора бити потврђен од стране испоручиоца котла.

9. ЕКСПАНДЕР ОДСОЉАВАЊА

Вода под притиском, у експандеру доведена на нижи притисак 0,5 bar надпритиска, испарава, при чему се чист отпарак води у дегазатор и користи се његова топлота, а течност се испушта у јаму за одмуљивање и даље у канализацију. Експандер је следећих карактеристика:

- запремина		0,9 m3,

- надпритисак		0,5 bar,

- температура		152°С.

Експандер је снабдевен свим потребним прикључцима и то за:

- улаз воде одсољавања,

- пражњење,

- одвод отпарка,

- вентил сигурности,

- термометар,

- манометар,

- нивоказ.

10. ЈАМА ЗА ОДМУЉИВАЊЕ

Одмуљивање котла се врши једном у смени отварањем одмуљног вентила у трајању од 3 до 5 секунди. Вода од одмуљивања, под притиском који влада у котлу, одводи се директно у бетонску јаму за одмуљивање. Прелив охлађене воде из јаме за одмуљивање иде у канализацију.

11. ЦЕВОВОДИ

Водена пара надпритиска 4 bar води се из котла 12 t/h цевоводом DN250 и из котла 6 t/h цевоводом DN200 до разделника паре димензија DN500. Из новог разделника паре цевоводом  DN350, пара се води до постојеће котларнице и уводи у постојећи разделник паре на резервни прикључак DN350.

Испред излазних вентила из котлова, на пароводима DN250 и DN200 уграђени су обилазни водови са вентилима, кроз које се пропушта пара за прогревање цевовода, при старту котлова. У нормалном раду, ови вентили су затворени.

На пароводима, испред вентила на улазу у нови разделник паре, уграђени су одговарајући неповратни вентили и одвајачи кондензата DN15 PN16 са обилазним водом.

На разделнику паре предвиђен је прикључак DN350 PN16 за одвод паре према колектору паре у постојећој котларници, прикључак за котао друге фазе DN250 са слепом прирубницом и резервни прикључак  DN100 PN16 са слепом прирубницом.

Разделник паре је димензије DN500 (508x11 mm) са термоизолацијом од минералне вуне 100 mm у облози од Ал лима. Техничке карактеристике разделника паре:

- радни надпритисак 				4 bar,

- максимални пројектни надпритисак	6 bar,

- радна температура				152° С.

Сви цевоводи у котларници изведени су од челичних бешавних цеви, квалитета материјала  P235GH у складу са SRPS EN 10216. За ношење и ослањање цевовода предвиђени су одговарајући ослонци и носачи. Одзрачни цевоводи са вентила сигурности и са опреме унутар котларнице изведени су у атмосферу кроз бочни зид или кров.

Шема цевовода дата је у графичкој документацији.

12. ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВОВОДА И ОПРЕМЕ

Сва опрема, цевоводи и димни канали топлији од 50°C су изоловани минералном вуном и облогом од Ал лима. Дебљине изолације за цевоводе, у зависности од пречника цеви, су:

| Пречник цеви | Дебљина изолације минерална вуна (mm) | Дебљина облоге Ал лим (mm) |
| --- | --- | --- |
| DN350 | 80 | 1 |
| DN250 | 80 | 1 |
| DN200 | 70 | 0,6 |
| DN150-DN65 | 60 | 0,5 |
| DN50-DN40 | 50 | 0,5 |
| DN32-DN25 | 40 | 0,5 |

Минимална дебљина изолације колектора паре, посуда и резервоара је 100 mm.

13. ВЕНТИЛАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ

Простор котларнице се проветрава природним путем, преко доводних и одводних вентилационих отвора за ваздух који су предвиђени на зидовима котларнице. Доводни и одводни отвори су димензионисани према поменутом Правилнику за гасне котларнице, тако да се осигура, у најгорим временским условима (лето) пет измена на сат ваздуха у котларници и да при том брзине ваздуха на улазној решетки не прекораче 3 m/s.

Пројектним решењем предвиђена је укупна површина доводних отвора 12,3 m2, а одводних 10,4 m2.

Усвојене су 4 доводне вентилационе решетке димензија 2 x (201x150 cm) и 2 x (207,5x150 cm). Такође, предвиђено је 7 одводних решетки димензија 4 x (113,5x130 cm) и 3 x (115x130 cm).

Положаји решетки одређени су према Правилнику за гасне котларнице и приказани су у архитектонско-грађевинском пројекту.

Одговорни пројектант:	Синиша Ђерић, дипл.инж.маш.

Број лиценце:	330 Е638 07

Потпис: