1.6.1. ПРОРАЧУНИ

6.1 Састав и карактеристике природног гаса

| Хемијски састав | CH4=85,56% C2H6=2,37% C3H8=3,60% C4H10=5,23% N2=1,40% CO2=1,81% O2=0,03% Σ=100,00% |
| --- | --- |
| Доња топлотна моћ | Hd=33300 kJ/Nm3 |
| Густина гаса (стандардни услови) | ρ=0,72 kg/m3 (p=1 bar, T=15°C) |
| Релативна густина гаса према ваздуху | ρ=0,72 kg/m3 |
| Релативна специфична густина гаса (према ваздуху) | 0,64 |
| Просечна вредност границе запаљивости у ваздуху (запремински vol%) | 4-16 |
| Максимална брзина паљења | 0,35 m/s |
| Температура паљења у ваздуху | T=943 K |
| Температура сагоревања при коефицијенту вишка ваздуха λ=1 | T=2273 K |
| Моларна маса | М=16,6 kg/mol |
| Коефицијент адијабате | k=1,3 |

Волуметријски састав гаса који ће се транспортовати, може се разликовати од наведеног састава, али не у мери која може знатно да утиче на промену основних параметара.

Према стандардима SRPS EN ISO/IEC 80079-20 и SRPS EN IEC 60079-1 основне експлозионе карактеристика природног гаса су:

група гасова:  			II A

температурни разред:  		Т1

6.2 Величине стања радног флуида, биланси и потрошња горива

Бројеви линија цевовода дати су према ознакама на шеми топлотног и масеног биланса на следећој страни.

6.3 Топлотна снага котлова

Топлотна снага котла 12 t/h износи:

2747,53-440,14kJkg∙12000∙13600kgs=7691 kW (kJs)

Топлотна снага котла 6 t/h износи:

2747,53-440,14kJkg∙6000∙13600kgs=3846 kW (kJs)

6.3 Биланс експандера константног одсољавања котла

При континуалном одсољавању вода из бубња се одводи у експанзиони суд константног одсољавања у коме је апсолутни притисак 1,5 bar. Отпарак из експандера одсољавања враћа се у постојећи дегазатор кроз прикључак на постојећем цевоводу паре за дегазацију, а кондензат се одводи у расхладну јаму.

Количина воде која се одсољава је максимално 5% од максималне трајне продукције котла и износи:

- за котао 12 t/h		0,6 t/h

- за котао 6 t/h			0,3 t/h

Експандер константног одсољавања димензионише се за крајњу фазу односно за капацитет котларнице 30 t/h и максималну количину одсољавања 1,5 t/h.

Материјални и топлотни биланс експандера константног одсољавања дат је на следећој страни.

Експандер констаног одсољавања димензионише се за крајњу фазу изградње котларнице односно за номинални капацитет котларнице 2 х 12 + 6  h/h.

Потребна запремина парног простора се добија из образаца:

V=Gp∙vR=117∙1.159800=0.169 m3

где су:

Gp = 117 kg/h,

v = 1,159 m3/kg за p = 1,5 bar,

R = 800 m3/(m3h) – усвојено запреминско оптерећење експандера

Укупна рачунска запремина експандера је:

0.169∙10070=0.24 m3

Усвојен је отворени вертикални, цилиндрични експандер - посуда, израђена од челичног лима заварене конструкције, следећих техничких карактеристика:

- запремина		0,9 m3

- надпритисак		0,5 bar

- температура		152° С

Експандер одсољавања се испоручује комплет са свим потребним прикључцима и ослонцима. Изолован је минералном вуном дебљине  = 80 mm и обложен Ал лимом дебљине  = 0,8 mm.

6.4 Потрошња горива и цевоводи за развод гаса

За степен корисности котла =0,945,  карактеристике радног флуида и доњу топлотну моћ природног гаса 33300 kJ/Nm3, потрошња горива је:

Котао 12 t/h:

B=D∙(i"-iNV)Hd∙η=12000∙(2747,53-440,14)33300∙0,945=880 Nm3h

Котао 6 t/h:

B=D∙(i"-iNV)Hd∙η=6000∙(2747,53-440,14)33300∙0,945=440 Nm3h

Укупна потрошња горива у првој фази (12 t/h + 6 t/h) износи: 1320 Nm3/h.

Укупна потрошња горива у другој фази (прва фаза + котао 12 t/h) износи 2200 Nm3/h.

Горионици се испоручују са високопритисном гасном рампом. Притисак на улазу у котларницу се креће од 2,5 до 4 bar. Димензије цевовода за гас одређују се према  радном притиску 2,5 bar.

За густину природног гаса ρ=2,41 kg/m3 на радним условима (2,5 bar и 10°С) и усвојену максималну брзину гаса од 15 m/s, дати су пречници гасовода у следећој табели:

Qn (Nm3/h)	Qр (m3/h)	Drac (mm)	DN 	w (m/s)

- гасовод до котларнице		2200		657,8		124,6		150	9,17

- колектор гаса у котларници	2200		657,8		124,6		150	9,17

- огранак према котлу 12 t/h		  880		263,1		  78,8		  80	13,6

- огранак према котлу 6 t/h	 	  440		131,5		  55,7		  65	9,42

6.5 Цевоводи паре и кондензата

Резултати димензионисања цевовода паре и воде дати су у табели на следећој страни.

6.6 Колектор паре

За колектор паре дате су основне геометријске димензије. Прорачун чврстоће колектора паре, избор дебљине зида основног тела колектора, избор дебљине зида прикључака на колектору, избор и димензионисање евентуално потребних ојачања прикључака и детаљан цртеж колектора паре са елаборатом за именовано тело, даје испоручилац колектора.

6.6 КАТЕГОРИЈЕ И МОДУЛИ ЦЕВОВОДА ПАРЕ

Паровод DN250

Паровод DN200

Збирни паровод DN350

6.7 ПРОВЕРА ДЕБЉИНЕ ЗИДА ПАРОВОДА И ПРИПАДАЈУЋИХ КОЛЕНА

ПАРОВОД DN250

КОЛЕНА ПАРОВОДА DN250

ПАРОВОД  DN200

КОЛЕНА ПАРОВОДА  DN200

ПАРОВОД  P-4  DN350

КОЛЕНА ПАРОВОДА  P-4  DN350

6.8 ПРОРАЧУН ВЕНТИЛА СИГУРНОСТИ

Прорачун је урађен према SRPS  EN ISO 4126-1/2010  и  SRPS EN ISO 4126-7/2009.

Прорачун вентила сигурности на котлу 12 t/h

- тип котла 							парни

- продукција сувозасићене паре 				G = 12 t/h

- радни натпритисак 						pr = 4 bar

- температура воде на улазу у котао 			tvul = 105°C

- температура сувозасићене паре на излазу из  котла 	tpizl = 152°C

Масени проток кроз вентил

- тип вентила 					угаони високоходни са опругом

- број вентила					1

- медијум					сувозасићена пара

- надпритисак отварања вентила		po= 4,5 bar

- противпритисак - надпритисак		pn = 1 bar

- притисак околине - апсолутни 		pa= 1 bar

- масени проток 				Qм = 12000 kg/h

- масени проток по  вентилу			12000 kg/h

На основу резултата прорачуна који су дати на следећој страни усвојен је високоходи вентил сигурности са опругом, у свему према VdTÜV, прирубнички спој, DN100/150, PN16, “ARI –SAFE 12902”.

Прорачун вентила сигурности на котлу 6 t/h

- тип котла 							парни

- продукција сувозасићене паре 				G = 6 t/h

- радни натпритисак 						pr = 4 bar

- температура воде на улазу у котао 			tvul = 105°C

- температура сувозасићене паре на излазу из  котла 	tpizl = 152°C

Масени проток кроз вентил

- тип вентила 					угаони високоходни са опругом

- број вентила					1

- медијум					сувозасићена пара

- надпритисак отварања вентила		po= 4,5 bar

- противпритисак - надпритисак		pn = 1 bar

- притисак околине - апсолутни 		pa= 1 bar

- масени проток 				Qм = 6000 kg/h

- масени проток по  вентилу			6000 kg/h

На основу резултата прорачуна који су дати на следећој страни усвојен је високоходи вентил сигурности са опругом, у свему према VdTÜV, прирубнички спој, DN65/100, PN16, “ARI –SAFE 12902”.

6.9 ПРОРАЧУН РЕГУЛАЦИОНОГ ВЕНТИЛА НА НАПОЈНОМ ВОДУ

Котао 12 t/h

Проток напојне воде 12600 kg/h

Притисак напојне воде 5.5 bar, температура напојне воде 105° С

Котао 6 t/h

Проток напојне воде 6300 kg/h

Притисак напојне воде 5.5 bar, температура напојне воде 105° С

6.10 ИЗБОР МЕРАЧА ПРОТОКА НА ЦЕВОВОДИМА ПАРЕ

Мерач протока на цевоводу паре од котла 12 т/час до колектора паре

Мерач се поставља на цевоводу DN250.

Мерач протока на цевоводу паре од котла 6 t/h до колектора паре

Мерач се поставља на цевоводу DN200.

6.11 ПРОРАЧУН НАПОЈНОГ СИСТЕМА И ПРОВЕРА NPSH

За котао 12 t/h:

Према  захтевима стандарда EN 12953-6:

максимални капацитет напојних пумпи 	1,25х12 = 15,0 t/h=15,72 m3/h

минимални капацитет напојних пумпи 	1,15х12 = 13,8 t/h=14,46 m3/h

Постојећи напојни резервоар налази се на на коти +5,6 m. Напојни резервоар пречника 2 m је на темељу и носачима укупне висине 0,8 m, тако да је минимална висина воденог огледала у резервоару на коти +6,4. Притисак у напојном резервоару је 0,2 bar односно 2,14 m.

Прорачун пада притиска услед трења и локалних отпора у усисном цевоводу:

FLUID SYSTEM

------------

Fluid Class             =  1 (Liquid              )

Constant Temperature Option

Fluid : Water

Temperature             =   105.0     degree C

Vapour Pressure         =  0.2097     bar G

Density                 =   954.1     kg/cu.m

Viscosity               =  2.6489E-04 Pa.s

PIPE CONFIGURATION

------------------

Pipe        Input      Output        Nom. bore          Length

Label       Node       Node         (mm      )         (m       )

----------------------------------------------------------------------

1            1            2          125.000          12.0000

2            2            3           80.000           2.30000

5            2            5          125.000          1.00000

INPUT/OUTPUT NODES & SPECIFICATIONS

-----------------------------------

Node    Pressure Specification  Flowrate Specification

(bar G   )              (kg/hr   )

------------------------------------------------------

5                                  -23625.00

3                                  -15750.00

1             0.2000000

FLOW IN PIPES

-------------

Input        Output       Inlet Pr.   Outlet Pr  Drop in pr.    Velocity    Flowrate

Node         Node         (bar G   )  (bar G   )  (bar     )     (m/s     )  (kg/hr   )

----------------------------------------------------------------------------------------------

1            2         0.2000      0.1512      4.8756E-02   	0.8415   3.9375E+04

2            3         0.1512      0.1053      4.5933E-02      0.8578   1.5750E+04

2            5         0.1512      0.1499      1.3091E-03   	0.5049   2.3625E+04

FLOW AT INPUT NODES

-------------------

Input Node    Pressure      Flowrate

(bar G   )    (kg/hr   )

-------------------------------------

1         0.2000     *  3.9375E+04

FLOW AT OUTPUT NODES

--------------------

Output Node    Pressure      Flowrate

(bar G   )    (kg/hr   )

--------------------------------------

5         0.1499        2.3625E+04 *

3         0.1053        1.5750E+04 *

Пад притиска услед трења и локалних отпора у усисном воду котла 12 t/h износи 0,0947 bar односно 1,012 m.

NPSHsys = 2,14+(6,4-2,4) -1,012 -0,5 = 4,63 m са резервом 0,5 m.

Напојна пумпа треба да има вредност NPSH мању од 4,63 m.

Прорачун пада притиска услед трења и локалних отпора у потисном цевоводу:

PIPE CONFIGURATION

------------------

Pipe        Input      Output        Nom. bore      Length

Label       Node       Node         (mm      )    (m       )

---------------------------------------------------------------

3            4            7           65.000      10.0000

FIXED PRESSURE DROPS	/Претпостављени пад притиска у напојној глави и економајзеру котла/

--------------------

Item               Pipe            Pressure Drop

Label           Label            (bar     )

--------------------------------------------------

1               3                1.0000

INPUT/OUTPUT NODES & SPECIFICATIONS

-----------------------------------

Node    Pressure Specification  Flowrate Specification

(bar G   )              (kg/hr   )

------------------------------------------------------

7              4.600000            -15750.00

4

FLOW IN PIPES

-------------

Input        Output       Inlet Pr.   Outlet Pr  Drop in pr.   Velocity    Flowrate

Node         Node         (bar G   )  (bar G   )  (bar     )  (m/s     )  (kg/hr   )

-------------------------------------------------------------------------------------

4            7            5.725       4.600       1.125        1.181      1.5750E+04

FLOW AT INPUT NODES

-------------------

Input Node    Pressure      Flowrate

(bar G   )    (kg/hr   )

-------------------------------------

4          5.725        1.5750E+04

FLOW AT OUTPUT NODES

--------------------

Output Node    Pressure      Flowrate

(bar G   )    (kg/hr   )

--------------------------------------

7          4.600     *  1.5750E+04 *

Пад притиска услед трења и локалних отпора у потисном цевоводу напојне пумпе котла 12 t/h износи 1,125 bar.

Укупан пад притиска услед трења и локалних отпора у усисном и потисном цевоводу напојне пумпе котла 12 t/h износи 1,22 bar односно 13,03 m.

За котао 6 t/h

Исти су услови за напојни резервоар као код котла 12 t/h. разликује се висина воденог огледала у котлу која износи 2 m.

Прорачун пада притиска услед трења и локалних отпора у усисном цевоводу:

PIPE CONFIGURATION

------------------

Pipe        Input      Output        Nom. bore       Length

Label       Node       Node         (mm      )     (m       )

------------------------------------------------------------------

1            1            2          125.000       12.0000

2            2            3           65.000        2.30000

5            2            5          125.000        1.00000

INPUT/OUTPUT NODES & SPECIFICATIONS

-----------------------------------

Node    Pressure Specification  Flowrate Specification

(bar G   )              (kg/hr   )

------------------------------------------------------

3                                  -7500.000

5                                  -30000.00

1             0.2000000

FLOW IN PIPES

-------------

Input       Output     Inlet Pr.   Outlet Pr  Drop in pr.   Velocity    Flowrate

Node          Node     (bar G   )  (bar G   )  (bar     )  (m/s     )  (kg/hr   )

-----------------------------------------------------------------------------------------

1            2         0.2000      0.1558      4.4241E-02   0.8014    3.7500E+04

2            3         0.1558      0.1453      1.0446E-02   0.5625     7500.

2            5         0.1558      0.1537      2.1051E-03  	0.6411    3.0000E+04

FLOW AT INPUT NODES

-------------------

Input Node    Pressure      Flowrate

(bar G   )    (kg/hr   )

-------------------------------------

1         0.2000     *  3.7500E+04

FLOW AT OUTPUT NODES

--------------------

Output Node    Pressure      Flowrate

(bar G   )    (kg/hr   )

--------------------------------------

3         0.1351         7500.     *

5         0.1537        3.0000E+04 *

Пад притиска услед трења и локалних отпора у усисном воду котла 6 t/h износи 0,0649 bar односно 0,69 м.

NPSHsys = 2,14+(6,4-2,0) -0,69 -0,5 = 5,35 m са резервом 0,5 m.

Напојна пумпа треба да има вредност NPSH мању од 5,35 m.

Прорачун пада притиска услед трења и локалних отпора у потисном цевоводу:

PIPE CONFIGURATION

------------------

Pipe        Input      Output        Nom. bore      Length

Label       Node       Node         (mm      )     (m       )

----------------------------------------------------------------

3            4            7           40.000       10.0000

FIXED PRESSURE DROPS /претпостављени пад притиска у напојној глави и економајзеру/

--------------------

Item               Pipe            Pressure Drop

Label           Label            (bar     )

--------------------------------------------------

1               3                1.0000

INPUT/OUTPUT NODES & SPECIFICATIONS

-----------------------------------

Node    Pressure Specification  Flowrate Specification

(bar G   )              (kg/hr   )

------------------------------------------------------

7              4.600000            -7500.000

4

FLOW IN PIPES

-------------

Input        Output       Inlet Pr.   Outlet Pr  Drop in pr.   Velocity    Flowrate

Node         Node         (bar G   )  (bar G   )  (bar     )     (m/s     )  (kg/hr   )

----------------------------------------------------------------------------------------

4            7          5.844       4.600       1.244         1.497       7500.      X

FLOW AT INPUT NODES

-------------------

Input Node    Pressure      Flowrate

(bar G   )    (kg/hr   )

-------------------------------------

4          5.844         7500.

FLOW AT OUTPUT NODES

--------------------

Output Node    Pressure      Flowrate

(bar G   )    (kg/hr   )

--------------------------------------

7          4.600     *   7500.     *

Пад притиска услед трења и локалних отпора у потисном цевоводу напојне пумпе котла 6 t/h износи 1,244 bar односно 13,29 m.

Укупан пад притиска услед трења и локалних отпора у усисном и потисном цевоводу напојне пумпе износи 1,31 bar односно 13,89 m.

Напојне пумпе за котао 12 t/h:

Ако је максимални дозвољени надпритисак у котлу 6 bar, а вентил сигурности подешен на 5,5 bar основни напор који пумпа треба да оствари је 1,03х5,0 bar=5,15 bar односно 55 m. Са укупним падом притиска у усисном и потисном воду 13,03 m и разликом геодетских висина воде у резервоару и котлу 2 m добија се минимални напор напојне пумпе 70 m.

Изабрана је вертикална, вишестепена пумпа, тип KSB MovitecV F015/04-C1D18FE132B5WW или одговарајући, са следећим параметрима:

- запремински проток		15,7 m3/h

- напор				78 m

- ел. снага			5,5 kW

- усис прирубница		DN50 PN25

- потис прирубница 		DN50 PN25

Напојне пумпе за котао 6 t/час:

Изабрана је вертикална, вишестепена пумпа, тип KSB MovitecV F010/06-B1D18FE100B5WW или одговарајући, са следећим параметрима:

- запремински проток:		7,8 m3/h

- напор:				78 m

- ел. снага:			3,0 kW

- усис прирубница		DN40 PN25

- потис прирубница 		DN40 PN25

Сваки парни котао има по две напојне пумпе (радна и резервна) са независним извором напајања.

Пумпе немају посебне темеље већ се постављају на челичне носаче на поду котларнице.

6.12 ПРОРАЧУН ДИМЊАКА

Одвод димних гасова у атмосферу је предвиђен посебним челичним димњацима за сваки котао посебно. Од котлова до димњака димни гасови се одводе засебним изолованим димним каналима правоугаоног пресека. За котлове К1 и К2 висина димњака износи 22 метра.

Прорачун аеродинамике  димњака - попречног пресека и узгона димњака - рађен је према SRPS EN 13384, а прорачун висине димњака са аспекта аерозагађења у складу са граничним вредностима имисије и емисије продуката сагоревања.

Прорачун аеродинамике димњака, због обимности дат је у посебном прилогу за оба котла а вредности из прорачуна са аспекта аерозагађења, дате су на следећим странама:

Kотао 12 t/h

Према срачунатој вредности GNO2 из прорачуна и укупној количини димних гасова на излазу из димњака Vdg, израчунава se GVE као:

GVE=GGNO2Vdg=0,407 gs4,593 m3s∙1000mgg=88,6 mgm3

Котао 6 t/h

Према срачунатој вредности GNO2 из прорачуна и укупној количини димних гасова на излазу из димњака Vdg, израчунава se GVE као:

GVE=GGNO2Vdg=0,203 gs2,296 m3s∙1000mgg=88,4 mgm3

6.13 ПРОРАЧУН ПРОВЕТРАВАЊА КОТЛАРНИЦЕ

Проветравање котларнице је природно. Предвиђа се постављање доводних и одводних жалузина на спољном зиду котларнице (видети архтектонски цртеж фасада објекта). Доводни отвори се постављају  на  50 cm од висине пода а одводни отвори на 50 cm ниже од висине зида.

Прорачун вентилације котларнице урађен је према Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница, „Сл. лист СФРЈ“ бр. 10/1990 и 52/1990.

Резултати прорачуна који испуњавају све услове поменутог Правилника (површина доводних и одводних жалузина, максималне брзине ваздуха на доводним и одводним жалузинама број измена ваздуха у котларници), дати су на следећој  страни.

6.14 СПИСАК ЕЛЕКТРОМОТОРА

| Бр. | Уређај | Ком. | У раду | Снага (kW / ком.) | Укупна снага у раду (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горионик котла 12 t/h Weishaupt WM-G50/4-A ZM-3LN | 1 | 1 | 31 | 31 |
| 2. | Горионик котла 6 t/h Weishaupt WM-G30/3-A ZM-3LN | 1 | 1 | 18 | 18 |
| 3. | Напојна пумпа котла 12 t/h (радна + резервна) KSB MovitecV F015/04-C1D18FE132B5WW | 1 + 1 | 1 | 5,5 | 5,5 |
| 4. | Напојна пумпа котла 6 t/h (радна + резервна) KSB MovitecV F010/06-B1D18FE100B5WW | 1 + 1 | 1 | 3 | 3 |

Напомена: пумпе су са фреквентним регулатором броја обртаја.

Одговорни пројектант:	Синиша Ђерић, дипл.инж.маш.

Број лиценце:	330 Е638 07

Потпис: