# 1.5.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС

Инвеститор:	ХК ''Крушик'' а.д.

Владике Николаја 59, 14 000 Ваљево

Објекат:	ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1

КП 698/7, КП 698/11, КП 698/2 КО Ваљево

Владике Николаја 59, Ваљево

Врста техничке документације:	 ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:	6.2 - ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД

1. УВОД

За потребе реконструкције, доградње и изградње објекта ПОМОЋНА ЗГРАДА - ДЕО - ЕНЕРГЕТСКИ БЛОК О-174, ЦЕНТРАЛНА КОТЛАРНИЦА, ПР+СП БРОЈ 1  предвиђена је изградња прикључног гасовода.

Природни гас се доводи из мерно регулационе станице МРС  „Крушик“, капацитета Q=7000 m3/h, улазног притиска pul=10÷16 bar и излазног притиска bar pizl=2÷4 bar. МРС је предвиђена на кат. парцели 2751 КО Ваљево. Улазни гасовод у МРС је димензије Ø168,3 mm, a излазни гасовод је пречника Ø219,1 mm.

Предмет овог пројекта је прикључни гасовод, притиска bar p=2÷4 bar, од места уклапања са излазом из „МРС Крушик“ до објекта котларнице.

2. ПРИКЉУЧНИ ГАСОВОД

Према Идејном решењу „Пројекат дистрибутивног гасовода и МРС“ из априла 2024. године, урађен од стране „Gas Invest doo“, Драгослава Срејовића 1в, Београд, одговорни пројектант Дарко Кљајић, лиценца бр. 330 P515 17, излазни гасовод из „МРС Крушик“ је челична цев димензије Ø219,1 mm.

У складу са горенаведеним прикључење новопројектованог гасовода предвиђено је на излазу из МРС „Крушик“ у темену Т1, на к.п. 2751 КО Ваљево. Прикључни цевовод је челични, димензије Ø219,1 mm и притиска p=2÷4 bar.

По уласку у земљу челични цевовод, преко прелазног комада Č/PE, прелази у полиетиленски (PE) гасовод димензије Ø250x22,8 mm. Од Т1 полиетиленски гасовод се води до темена Т2, унутар комплекса ХК „Крушик“.  Дужина трасе од Т1 до Т2 износи око 4,7 m. У Т2 траса скреће под правим углом и води се паралелно са оградом комплекса до Т3 у дужини од 52,3 m. У Т3 траса скреће под углом од 90°, долази до Т3.1 где излази из земље и прелази у челични гасовод Ø219,1x8,2 mm. Од темена Т3.1 до Т3.2 гасовод се води на цевном мосту преко реке Љубостиње у дужини од око 14,8 m. У Т3.2 челични гасовод се поново спушта у земљу и прелази у полиетиленски гасовод Ø250x22,8 mm. Затим гасовод пролази испод интерне саобраћајнице у заштитној челичној цеви Ø355,6 mm и долази до темена Т3.3. Дужина трасе од Т3.2 до Т3.3 износи око 22,6 m. Траса гасовода се наставља паралелно са асфалтним путем до Т3.4, где скреће под правим углом, прелази испод пута у заштитној челичној цеви Ø355,6 mm и долази до темена Т4. Од Т4 гасовод се води у зеленој површини паралелно са саобраћајницом до темена Т5 у дужини од 60,4 m. Даље се траса гасовода наставља паралелно са асфалтним путем до Т6, где скреће под правим углом, прелази испод пута у заштитној челичној цеви Ø355,6 mm и долази до темена Т7. У Т7 гасовод скреће под углом од 60° и води се до Т8 у дужини од 13,2 m. Траса гасовода се води паралелено са интерном саобраћајницом све до темена Т11 у дужини од 148 m, при чему на 3 места се укршта се другим локалним путевима. На местима укрштања са путевима предвиђено је постављање гасовода у заштитне челичне цеви Ø355,6 mm. У Т11 гасовод скреће под углом од 45°, долази до Т12, где сада скреће под 30° и води се до темена Т13. Дужина трасе од Т11 до Т13 износи 17,4 m. Након скретања под правим углом у Т13, трасе се води до Т14, у дужини од 53,4 m. У Т14 гасовод скреће под 90° и после 1,5  m излази из земље на фасаду котларнице, где се цевовод редукује са DN200 (Ø219,1 mm) на DN150 (Ø168,3 mm). На делу трасе од Т13 до Т15 гасовод се налази испод платоа на коме се врши интерни саобраћај (камиони, утоваривачи, итд.), па је на овом делу предвиђено да гасовод буде на дубини већој од 135 cm. Надземни део ПЕ цеви се поставља у заштитну челичну цев.

На фасади је предвиђена противпожарна ПП славина DN150 PN16, која мора бити обезбеђена од неовлашћеног и несмотреног руковања.

Укупна дужина спољног развода гасовода је око 460 м и планиран је на к.п. 2751, 11385/4, 702, 698/4, 698/14, 698/13, 698/11 и 698/2 КО Ваљево.

Прикључни гасовод пројектован је од полиетиленских PE цеви према SRPS EN 1555, квалитета S5 (SDR 11) за притисак од 4 bar. Фитинзи за електротпорно заваривање полиетиленских цеви морају да испуњавају услове према SRPS G.C6.662. Полиетиленски фитинзи и цеви морају да буду предвиђени за максимални радни притисак од 4 bar.

Прикључни гасовод се води у зеленом појaсу, осим на проласку изнад реке Љубостиње (1 укрштање), испод интерних саобраћајница (укупно 6 укрштања) и платоа испред котларнице.

Гасовод се полаже у ров на минималној дубини од 0,8-1,35 м, у зависности од услова терена.

Одговорни пројектант:	Синиша Ђерић, дипл.инж.маш.

Број лиценце:	330 Е638 07

Потпис: